## Арматура
Арматура | PDF_Схема_и_ID_арматуры | Обозначение электричекое | N приво-да, кВт/наличие автом-ки | Время откр. или закр. | Назначение привода | Место установки задвижки | Место установки привода | Место установки ключа дис.упр | Откуда запитано
А-0 |  | ручн. |  |  | Подача азота в зд.108 | 030 | 030
А-02в |  | А-02в | 0,6 / нет | 57″ | Конденсат после фильтра “А” | 702 | 702 | щит КИП, пан.2 | ЩСУ-705, пан.3
А-02п |  | ручн. |  |  | Конденсат от КН на фильтр “А” | 702 | 702
А-07в |  | ручн. |  |  | Сдувка с фильтра “А” | 605а | 607а
А-09в |  | ручн. |  |  | Верхний дренаж фильтра “А” | 605а | 607а
А-1-02п |  | ручн. |  |  | Конденсат с фильтра“К”на фильтр“А” | 702 | 702
А-1/1 |  | 60/1 | 1,0 / нет | 2′ 27″ | Всас ПЭН-1 | зд.108 | зд.108 | ПМУ | ЩСУ-032, пан.35
А-1/2 |  | 60/2 | 1,0 / нет | 2′ 15″ | Всас ПЭН-2 | зд.108 | зд.108 | ПМУ | ЩСУ-032, пан.17
А-1/3 |  | 60/3 | 1,0 / нет | 2′ 20″ | Всас ПЭН-3 | зд.108 | зд.108 | ПМУ | ЩСУ-032, пан.17
А-1/4 |  | 60/4 | 1,0 / нет | 2′ 25″ | Всас ПЭН-4 | зд.108 | зд.108 | ПМУ | ЩСУ-032, пан.35
А-2/1-4 |  | ручн. |  |  | Всасы ПЭН-1-4 | зд.108 | зд.108
А-3/1-4 |  | обрат. клапан |  |  | Напоры ПЭН-1-4 | зд.108 | зд.108
А-4/1 |  | 61/1 | 2,8 / нет | 5′ 35″ | Напор ПЭН-1 | зд.108 | зд.108 | П. “О”, пан.3 | ЩСУ-032, пан.35
А-4/2 |  | 61/2 | 2,8 / нет | 5′ 12″ | Напор ПЭН-2 | зд.108 | зд.108 | П. “О”, пан.3 | ЩСУ-032, пан.35
А-4/3 |  | 61/3 | 2,8 / нет | 5′ 06″ | Напор ПЭН-3 | зд.108 | зд.108 | П. “О”, пан.3 | ЩСУ-032, пан.36
А-4/4 |  | 62/1 | 2,8 / нет | 5′ 10″ | Напор ПЭН-4 | зд.108 | зд.108 | П. “О”, пан.3 | ЩСУ-032, пан.36
А-5/1 |  | 63/1 | 0,6 / есть | 13″ | Рециркуляция ПЭН-1 | зд.108 | зд.108 | П. “О”, пан.7а | ЩСУ-032, пан.36
А-5/2 |  | 63/2 | 1,0 / есть | 13″ | Рециркуляция ПЭН-2 | зд.108 | зд.108 | П. “О”, пан.7а | ЩСУ-032, пан.36
А-5/3 |  | 63/3 | 1,0 / есть | 13″ | Рециркуляция ПЭН-3 | зд.108 | зд.108 | П. “О”, пан.7а | ЩСУ-032, пан.18
А-5/4 |  | 64/1 | 1,0 / есть | 13″ | Рециркуляция ПЭН-4 | зд.108 | зд.108 | П. “О”, пан.3 | ЩСУ-032, пан.36
А-7/1 |  | ручн. |  |  | Подача питател. воды на контур НОС | зд.108 | зд.108
А-7/2 |  | ручн. |  |  | Подача пит. воды на заполнение НББ | зд.108 | зд.108
А-7/3 |  | ручн. |  |  | Подача пит. воды на заполнение НББ | зд.108 | зд.108
А-8/1-4 |  | ручн. |  |  | Воздушники на напоре ПЭН-1-4 | зд.108 | зд.108
А-9/1-4 |  | ручн. |  |  | Воздушники на напоре ПЭН-1-4 | зд.108 | зд.108
А-11п |  | ручн. |  |  | Подача сжатого воздуха в фильтр “А” | 606 | 607
А-11/1 |  | ручн. |  |  | Воздушник между А-148 и А-182,183 | зд.108 | зд.108
А-11/2 |  | ручн. |  |  | Воздушник между А-148 и А-182 | зд.108 | зд.108
А-11/3 |  | ручн. |  |  | Воздушник до А-182 | зд.108 | зд.108
А-12/1 |  | ручн. |  |  | Воздушник между А-148 и А-182,183 | зд.108 | зд.108
А-12/2 |  | ручн. |  |  | Воздушник между А-148 и А-182 | зд.108 | зд.108
А-12/3 |  | ручн. |  |  | Воздушник до А-182 | зд.108 | зд.108
А-16в |  | ручн. |  |  | Нижний дренаж фильтра “А” | 606 | 607
А-17п |  | ручн. |  |  | Дистиллат от насоса 59 в фильтр “А” | 606 | 607
А-20/1,2 |  | ручн. |  |  | Всасы Н-1, Н-2 | 008 | 008
А-21/1,2 |  | обрат. клапан |  |  | Напоры Н-1, Н-2 | 008 | 008
А-22/1 |  | А-22/1 | 1,5 / есть | 4″ | Напор Н-1 | 008 | 008 | П.”О”, пан.1 | ЩСУ-117, пан.51
А-22/2 |  | А-22/2 | 1,5 / есть | 3″ | Напор Н-2 | 008 | 008 | П.”О”, пан.1 | ЩАП-114, пан.12
А-23 |  | А-23 | 3,2 / есть | 18″ | Подача питательной воды в реактор по линии секционного питания | 008 | 008 | П.”О”, пан.1 | ЩСУ-117, пан.51
А-24 |  | А-24 | 3,2 / нет | 11″ | Подача питательной воды в реактор по линии секционного питания | 107 | 409 | П.”О”, пан.1 | ЩАП-114, пан.12
А-25/1 |  | А-25/1 | 3,2 / есть | 2″ | Рециркуляция Н-1 | 008 | 008 | П.”О”, пан.1 | ЩСУ-117, пан.51
А-25/2 |  | А-25/2 | 3,2 / есть | 2″ | Рециркуляция Н-2 | 008 | 008 | П.”О”, пан.1 | ЩАП-114, пан.12
А-26/1,2 |  | ручн. |  |  | Пробоотборные вентили с Н-1, Н-2 | 008 | 008
А-26/3 |  | ручн. |  |  | Общий вентиль от Н-1,2 к т/о СК-10 | 008 | 008
А-31в |  | ручн. |  |  | Гидровыгрузка фильтра “А” | 606 | 607
А-31п |  | ручн. |  |  | Гидрозагрузка фильтра “А” | 702 | 702
А-36/2 |  | ручн. |  |  | Дренаж т/о ИОФ | 22 | 25
А-41п |  | ручн. |  |  | Подача NaOH из емк.58 в фильтр “А” | 606а | 607а
А-51/1 | План на отметке +13,2.pdf | 51/1 | 1,7 / есть | 20″ | Непрерывная продувка реактора | 107 | 409 | П. “О”, пан.2а | Секция ОМГ-2 (пом.425), пан.1
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
А-51/2 | План на отметке +13,2.pdf | 51/2 | 2,8 / есть | 22″ | Непрерывная продувка реактора | 107 | 409 | П. “О”, пан.2а | Секция ОМГ-2 (пом.425), пан.1
А-55 |  | 55 | 0,18 /есть | 15″ | Сдувка с реактора на СВО или в ДА | 215 | 409 | П. “О”, пан.2а | Секция ОМГ-2 (пом.425), пан.1
А-61/1 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка из чехла СУЗ 05-35; 6: 501; 7: 501
А-61/2 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка из чехла СУЗ 07-41; 6: 501; 7: 501
А-61/3 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка из чехла СУЗ 09-39; 6: 501; 7: 501
А-61/4 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка из чехла СУЗ 07-33; 6: 501; 7: 501
А-61/5 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка из ячейки УВБ 03-37; 6: 501; 7: 501
А-61/6 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка из ячейки УВБ 05-43; 6: 501; 7: 501
А-61/7 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка из ячейки УВБ 15-29; 6: 501; 7: 501
А-61/8 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка из ячейки УВБ 03-41; 6: 501; 7: 501
А-61/9 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка из чехла СУЗ 07-37; 6: 501; 7: 501
А-61/10 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка из чехла СУЗ 09-31; 6: 501; 7: 501
А-61/11 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка из чехла СУЗ 09-27; 6: 501; 7: 501
А-61/12 |  | 2: ручн.; 5: Заглушен; 6: 501; 7: 501
А-61/13 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка из чехла СУЗ 09-35; 6: 501; 7: 501
А-61/14 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка из чехла СУЗ 09-43; 6: 501; 7: 501
А-61/15 |  | 2: ручн.; 6: 501; 7: 501
А-61/16 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка из чехла СУЗ 11-29; 6: 501; 7: 501
А-61/17 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка из чехла СУЗ 11-37; 6: 501; 7: 501
А-61/18 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка из ячейки УВБ 15-37; 6: 501; 7: 501
А-61/19 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка из ячейки УВБ 15-33; 6: 501; 7: 501
А-61/20 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка из ячейки УВБ 15-41; 6: 501; 7: 501
А-61/21 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка из чехла СУЗ 13-39; 6: 501; 7: 501
А-61/22 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка из чехла СУЗ 11-41; 6: 107; 7: 107
А-61/23 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка из чехла СУЗ 07-29; 6: 501; 7: 501
А-61/24 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка из чехла СУЗ 13-35; 6: 501; 7: 501
А-61/25 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка из чехла СУЗ 05-31; 6: 501; 7: 501
А-61/26 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка из чехла СУЗ 11-33; 6: 501; 7: 501
А-61/27 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка из чехла СУЗ 05-39; 6: 501; 7: 501
А-61/28 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка коллектора воды на СУЗ; 6: 501; 7: 501
А-61/29 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка коллектора воды на СУЗ; 6: 501; 7: 501
А-61/30 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка из борного патрубка; 6: 14; 7: 14
А-61/31 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка из борного патрубка; 6: 107; 7: 107
А-62/1 |  | 2: ручн.; 5: Пар реактора после СНД-1; 6: 216; 7: 216
А-62/2 |  | 62/2 | 4,5 / нет | 1′ 10″ | Пар реактора после СНД-2 | 216 | 501 | БЩУ, пан.5 | ЩСУ-428а, пан.19
А-62/3 |  | 62/3 | 4,5 / нет | 1′ 10″ | Пар реактора после СНД-3 | 216 | 501 | БЩУ, пан.5 | ЩСУ-428а, пан.19
А-62/4 |  | 2: ручн.; 5: Пар реактора после СНД-4; 6: 216; 7: 216
А-63/5 |  | 63/5 | 0,6 / есть | 3″ | Подача питательной воды на реактор-ные инжекторы | зд.108 | зд.108 | БЩУ, пан.19 | ЩСУ-117, пан.38
А-63/6 |  | 2: ручн.; 5: Пит.вода на реакторный инжектор №1; 6: 107; 7: 409
А-63/7 |  | ручн. | (отглуш.) |  | Пит.вода на реакторный инжектор №1 | 107 | 107
А-63/8 |  | 2: ручн.; 5: Заполнение среднего контура; 6: 216; 7: 216
А-63/9 |  | 2: ручн.; 5: Заполнение среднего контура; 6: 216; 7: 216
А-64 |  | 64 | 1,7 / нет | 15″ | Пар реактора на КАР | 107 | 409 | БЩУ, пан.5 | Секция ОМГ-2 (пом.425), пан.1
А-65/2 |  | 65/2 | 1,7 / нет | 21″ | Конденсат с КАР в реактор | 107 | 409 | БЩУ, пан.5 | Секция ОМГ-2 (пом.425), пан.1
А-67/2,3 |  | 2: ручн.; 5: Дренажи КАРа; 6: 107; 7: 409
А-69/1,2 |  | 2: ручн.; 5: Воздушники МСУЗ; 6: 25; 7: 25
А-80 |  | 2: ручн.; 5: Всас МС-30 от т/о ИОФ; 6: 7; 7: 7
А-81 |  | 2: ручн.; 5: Охлаждение приводов СУЗ от Т-10/140; 6: 25; 7: 25
А-81/1 |  | 2: ручн.; 5: Подача воды от Т-10/140 в ср. контур; 6: 25; 7: 25
А-82 |  | 2: ручн.; 5: Напор МС-30; 6: 25; 7: 25
А-83 |  | 2: ручн.; 5: Напор МС-30; 6: 25; 7: 25
А-84 |  | 84 | 0,6 / нет | 3″ | Охлаждение приводов СУЗ от ПЭН | 25 | 25 | БЩУ, пан.19 | ЩСУ-117, пан.38
А-84/1 |  | А-84/1 | 0,6 / нет | 2″ | Отключение трубопровода охлажде-ния механизмов СУЗ | зд.108 | зд.108 | П. “О”, пан.19 | ЩСУ-032, пан.18
А-85 |  | 2: ручн.; 5: Рециркуляция МС-30; 6: 7; 7: 7
А-85/1-3 |  | 2: обрат. клапан; 5: Питательная вода в реактор; 6: 107; 7: 107
А-86/1 |  | 86/1 | 4,5 / есть | 1′ 33″ | Питательная вода в реактор | 107 | 409 | БЩУ, пан.19 | ЩСУ-428а, пан.6
А-86/2 | План на отметке +13,2.pdf | 86/2 | 4,5 / есть | 1′ 34″ | Питательная вода в реактор | 107 | 409 | БЩУ, пан.19 | ЩСУ-428а, пан.6
А-86/3 | План на отметке +13,2.pdf | 86/3 | 4,5 / есть | 1′ 28″ | Питательная вода в реактор | 107 | 409 | БЩУ, пан.19 | ЩСУ-428а, пан.6
А-87/1 |  | А-87/1 | 1,0 / есть | 3″ | Напор ЦЭН-148/1 | 22 | 25 | П. “О”, пан.7а | ЩСУ-117, пан.41
А-87/2 |  | А-87/2 |  |  | Напор ЦЭН-148/2 | 22 | 25 | П. “О”, пан. 1а
А-88/1 |  | 2: ручн.; 5: Воздушник ВЦЭН-138/1; 6: 215; 7: 215
А-88/2 |  | 2: ручн.; 5: Воздушник ВЦЭН-138/2; 6: 215; 7: 215
А-100/1 |  | 100/1 | 0,18 /есть | 19″ | Сдувка с реактора на СВО или в ДА | 215 | 409 | БЩУ, пан.5 | ЩСУ-428а, пан.8
А-100/2 |  | 100/2 | 0,18 /есть | 10″ | Сдувка с реактора в ДА | 215 | 409 | БЩУ, пан.5 | ЩСУ-428а, пан.8
А-101/1 |  | 2: ручн.; 5: Слив конденсата с СНД №1,2 в ДА; 6: 402; 7: 608а
А-101/2 |  | А-101/2 | 1,1 / нет | 5″ | Слив конденсата с СНД №1,2 в ДА | 402 | 608 | БЩУ, пан.5 | ЩСУ-428а, пан.18
А-101/3 |  | 2: ручн.; 5: Слив конденсата с СНД №3,4 в ДА; 6: 402; 7: 608
А-101/4 |  | А-101/4 | 1,0 / нет | 5″ | Слив конденсата с СНД №3,4 в ДА | 402 | 608 | БЩУ, пан.5 | ЩСУ-428а, пан.18
А-106/1 |  | А-106/1 | 0,4 / есть |  | Предохранительный клапан реактора | 216 | 501 | БЩУ, пан.20 | ЩПТ-248, пан.4
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
А-106/2 |  | А-106/2 | 0,4 / есть |  | Предохранительный клапан реактора | 216 | 501 | БЩУ, пан.20 | ЩПТ-248, пан.4
А-106/3 |  | А-106/3 | 0,4 / есть |  | Предохранительный клапан реактора | 216 | 501 | БЩУ, пан.20 | ЩСУ-117, пан.34
А-106/4 |  | А-106/4 | 0,4 / есть |  | Предохранительный клапан реактора | 216 | 501 | БЩУ, пан.20 | ЩСУ-117, пан.34
А-106/5 |  | А-106/5 | 0,4 / есть |  | Предохранительный клапан реактора | 216 | 501 | БЩУ, пан.20 | ЩПТ-248, пан.4
А-107/1 |  | 107/1 | 4,5 / есть | 2′ 13″ | Пар после СВД №1 | 216 | 501 | БЩУ, пан.20 | Секция ОМГ-2 (пом.425), пан.2
А-107/2 |  | 107/2 | 4,5 / есть | 2′ 16″ | Пар после СВД №2 | 216 | 501 | БЩУ, пан.20 | Секция ОМГ-2 (пом.425), пан.2
А-107/3 |  | 107/3 | 4,5 / есть | 2′ 10″ | Пар после СВД №3 | 216 | 501 | БЩУ, пан.20 | Секция ОМГ-2 (пом.425), пан.2
А-107/4 |  | 107/4 | 4,5 / есть | 2′ 15″ | Пар после СВД №4 | 216 | 501 | БЩУ, пан.20 | Секция ОМГ-2 (пом.425), пан.2
А-108/1 |  | КИП | / есть | 18″ | Пар после СВД №1 | 216 | 501 | П. “О”, пан.7 | РП-428А/3
А-108/2 |  | КИП | / есть | 18″ | Пар после СВД №2 | 216 | 501 | П. “О”, пан.7 | Секция ОМГ-1 (п.117), пан.16
А-108/3 |  | КИП | / есть | 16″ | Пар после СВД №3 | 216 | 501 | П. “О”, пан.7 | РП-428А/3
А-108/4 |  | КИП | / есть | 17″ | Пар после СВД №4 | 216 | 501 | П. “О”, пан.7 | Секция ОМГ-1 (п.117), пан.16
А-109/1,2 |  | А-109/1, 2 | 0,2 / есть |  | Предохранительные клапаны СНД | 216 | 216 | БЩУ, пан.20 | ЩПТ-248, пан.6
А-109/3,4 |  | А-109/3, 4 | 0,2 / есть |  | Предохранительные клапаны СНД | 216 | 216 | БЩУ, пан.20 | ЩСУ-117, пан.33
А-110/1 |  | 110/1 | 0,6 / нет | 6″ | Слив сепарата из СВД №1 в реактор | 107 | 409 | ПМУ | ЩСУ-428а, пан.21
А-110/2 |  | 110/2 | 0,6 / нет | 3,5″ | Слив сепарата из СВД №2 в реактор | 107 | 409 | ПМУ | ЩСУ-428а, пан.21
А-110/3 |  | 110/3 | 0,6 / нет | 6″ | Слив сепарата из СВД №3 в реактор | 107 | 409 | ПМУ | ЩСУ-428а, пан.21
А-110/4 |  | 110/4 | 0,6 / нет | 5″ | Слив сепарата из СВД №4 в реактор | 107 | 409 | ПМУ | ЩСУ-428а, пан.21
А-111/1 |  | 111/1 | 4,5 / нет | 41″ | Пар после СНД №1 | 216 | 409 | БЩУ, пан.5 | ЩСУ-428а, пан.22
А-111/2 |  | 111/2 | 4,5 / нет | 40″ | Пар после СНД №2 | 216 | 409 | БЩУ, пан.5 | ЩСУ-428а, пан.22
А-111/3 |  | 111/3 | 4,5 / нет | 38″ | Пар после СНД №3 | 216 | 409 | БЩУ, пан.5 | ЩСУ-428а, пан.22
А-111/4 |  | 111/4 | 4,5 / нет | 32″ | Пар после СНД №4 | 216 | 409 | БЩУ, пан.5 | ЩСУ-428а, пан.22
А-113/1 |  | 113/1 | 1,0 / нет | 6″ | Слив сепарата из СНД №1,2 в ДА | 25 | 25 | БЩУ, пан.5 | ЩСУ-117, пан.30
А-113/2 |  | 113/2 | 1,0 / нет | 4″ | Слив сепарата из СНД №3,4 в ДА | 25 | 25 | БЩУ, пан.5 | ЩСУ-117, пан.30
А-117 |  | КИП | / нет |  | Питательная вода на реактор | зд.108 | зд.108 | П. “О”, пан.7а | СЩ-САР
А-135 |  | КИП | / есть |  | Питательная вода на реактор | зд.108 | зд.108 | П. “О”, пан.7а | СЩ-САР
А-136 |  | 2: обрат. клапан; 5: Питательная вода на охлаждение при-водов СУЗ от ПЭН; 6: зд.108; 7: зд.108
А-136/1 |  | 2: ручн.; 5: Заполнение сред. контура от Т-10/140; 6: зд.108; 7: зд.108
А-136/2 |  | 2: ручн.; 5: Заполнение сред. контура от Т-10/140; 6: зд.108; 7: зд.108
А-137/1 |  | 137/1 | 0,6 / есть | 3″ | Напор Т-10/140 №1 | 25 | 25 | П. “О”, пан.7 | ЩАП-114, пан.4
А-137/2 |  | 137/2 | 0,6 / есть | 3″ | Напор Т-10/140 №2 | 25 | 25 | П. “О”, пан.7 | ЩАП-114, пан.4
А-137/3 |  | 137/3 | 0,6 / есть | 3″ | Напор Т-10/140 №3 | 25 | 25 | П. “О”, пан.7 | ЩСУ-117, пан.36
А-137/4 |  | 137/4 | 0,6 / есть | 3″ | Напор Т-10/140 №4 | 25 | 25 | П. “О”, пан.7 | ЩСУ-117, пан.36
А-138/1-4 |  | 2: обрат. клапан; 5: Напоры Т-10/140 №1-4; 6: 25; 7: 25
А-139/1-4 |  | 2: ручн.; 5: Всасы Т-10/140 №1-4; 6: 25; 7: 25
А-140/1 |  | 140/1 | 0,18 /есть | 11″ | Рециркуляция / разгрузка Т-10/140 №1 | 25 | 25 | П. “О”, пан.7 | ЩАП-114, пан.3
А-140/2 |  | 140/2 | 0,18 /есть | 15″ | Рециркуляция / разгрузка Т-10/140 №2 | 25 | 25 | П. “О”, пан.7 | ЩАП-114, пан.3
А-140/3 |  | 140/3 | 0,18 /есть | 22″ | Рециркуляция / разгрузка Т-10/140 №3 | 25 | 25 | П. “О”, пан.7 | ЩСУ-117, пан.46
А-140/4 |  | 140/4 | 0,18 /есть | 17″ | Рециркуляция / разгрузка Т-10/140 №4 | 25 | 25 | П. “О”, пан.7 | ЩСУ-117, пан.46
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
А-140а/2 |  | 2: ручн.; 5: Рециркуляция/разгрузка Т-10/140 №2; 6: 25; 7: 25
А-140а/3 |  | 2: ручн.; 5: Рециркуляция/разгрузка Т-10/140 №3; 6: 25; 7: 25
А-142/1-4 |  | 2: ручн.; 5: Сдувки с СВД №1-4; 6: 216; 7: 501
А-142/5,6 |  | 2: ручн.; 5: Воздушники коллектора сдувок; 6: 216; 7: 216
А-142/7 |  | ручн. | (отглуш.) |  | Отбор проб | 216 | 216
А-145/1-4 |  | 2: ручн.; 5: Сепарат из СВД №1-4 в реактор; 6: 216; 7: 409
А-146/1-4 |  | 2: ручн.; 5: Дренажи СНД №1-4; 6: 21; 7: 25
А-146/5 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж трубопр-да слива с СНД №1-4; 6: 21; 7: 216
А-146/7 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж трубопр-да слива с СНД №3,4; 6: 21; 7: 21
А-146/8 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж трубопр-да слива с СНД №1,2; 6: 21; 7: 21
А-146/9 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж трубопр-да слива с СНД №3,4; 6: 21; 7: 21
А-148 | План на отметке +13,2.pdf | 148 | 7,0 / нет | 30″ | Подача питательной воды в реактор | 107 | 409 | БЩУ, пан.19 | ЩСУ-428а, пан.22
А-152 |  | 152 | 1,7 / есть | 21″ | Вода реактора на т/о ИОФ | 22 | 25 | П. “О”, пан.2а | ЩСУ-117, пан.9
А-154 |  | 154 | 2,8 / нет | 22″ | Слив с т/о ИОФ в ДА | 22 | 25 | П. “О”, пан.2а | ЩСУ-117, пан.41
А-155 |  | 155 | / нет | 32″ | Слив с т/о ИОФ в ДА | 22 | 25 | П. “О”, пан.2а | ЩСУ-117, пан.30
А-159/1 |  | 2: ручн.; 5: Напор МС-30 на систему очистки; 6: 7; 7: 7
А-159/2 |  | 2: ручн.; 5: Напор МС-30 на систему очистки; 6: 7; 7: 7
А-160 |  | 2: ручн.; 5: Вода с т/о ИОФ на систему очистки; 6: 8; 7: 8
А-165 |  | 2: ручн.; 5: Вода после т/о ИОФ в ДА; 6: 402; 7: 401
А-167/1 |  | 2: ручн.; 5: Флегма на выпарной аппарат №1 СВО; 6: 401; 7: 401
А-167/2 (1-17п) |  | 167/2 | 0,18 / нет | 14″ | Флегма на выпарной аппарат №1 СВО | 401 | 401 | П. “О”, пан.2 | ЩСУ-428а, пан.21
А-168 |  | 168 | 0,18 / нет | 20″ | Непрерывная продувка реактора на СВО | 209 | 401 | П. “О”, пан.2 | ЩСУ-428а, пан.21
А-171/2 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка реактора на СВО; 6: 215; 7: 409
А-182 |  | 182 | 7,0 / нет | 34″ | Подача питательной вода на реактор через А-117 | зд.108 | зд.108 | БЩУ, пан.19 | ЩСУ-032, пан.26
А-183 |  | 183 | 7,0 / есть | 35″ | Подача питательной вода на реактор через А-135 | зд.108 | зд.108 | БЩУ, пан.19 | ЩСУ-032, пан.26
А-189/1 |  | 189/1 | 1,7 / есть | 40″ | Секционное питание реактора | 107 | 409 | БЩУ, пан.19 | ЩСУ-428а, пан.14
А-201/1 |  | А-201/1 | 0,18 / нет | 10″ | Подача дистиллата с БАРа на КАР | 317 | 317 | БЩУ, пан.5 | Секция ОМГ-2 (пом.425), пан.1
А-201/2 |  | 2: ручн.; 5: Байпас А-201/1; 6: 317; 7: 317
А-201/3 |  | 2: ручн.; 5: Дистиллат в БАР или с БАРа на КАР; 6: 501; 7: 501
А-201/4 |  | 2: ручн.; 5: Подача дистиллата с БАРа на АНОК; 6: 501; 7: 501
А-201/5 |  | 2: ручн.; 5: Напор АНОКа; 6: 501; 7: 501
А-201/6 |  | 2: ручн.; 5: Воздушник на напоре АНОКа; 6: 501; 7: 501
А-204/1 |  | 2: ручн.; 5: Слив из промсепаратора №1 в ОГ-100/2; 6: 501; 7: 501
А-204/2,3 |  | 2: ручн.; 5: Дренажи промсепараторов №2,3 в С1-2; 6: 501; 7: 501
А-205 |  | 2: ручн.; 5: Подпитка БАРа дистиллатом; 6: 107; 7: 409
А-223/1 |  | 2: обрат. клапан; 5: Подача питательной воды в реактор; 6: 107; 7: 107
А-226 |  | 5: Предохранит. клапан на всасе МС-30; 6: 402; 7: 402
А-235 |  | 2: ручн.; 5: Вода на охлаждение приводов СУЗ; 6: 25; 7: 25
А-236/1 |  | 2: ручн.; 5: Вода на фильтр СУЗ №1; 6: 11; 7: 12
А-236/2 |  | 2: ручн.; 5: Вода на фильтр СУЗ №2; 6: 11; 7: 11
А-237/1 |  | 2: ручн.; 5: Выход воды с фильтра СУЗ №1; 6: 11; 7: 12
А-237/2 |  | 2: ручн.; 5: Выход воды с фильтра СУЗ №2; 6: 11; 7: 11
А-238 |  | 238 | 0,6 / нет | 6″ | Байпас т/о ИОФ по воде реактора | 22 | 25 | П. “О”, пан.2а | ЩСУ-117, пан.11
А-238/1 |  | 2: ручн.; 5: Байпас фильтра СУЗ №1; 6: 11; 7: 11
А-238/2 |  | 2: ручн.; 5: Байпас фильтра СУЗ №2; 6: 11; 7: 12
А-238/3 |  | 2: ручн.; 5: Байпас фильтра СУЗ №2; 6: 11; 7: 12
А-238/4 |  | 2: ручн.; 5: Подача воды в схему к/о или в Б.Н.; 6: 11; 7: 11
А-238/5 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж т/да к/о на ф.СУЗ в трап п.011; 6: 11; 7: 11
А-238/6 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж т/да к/о на ф.СУЗ в Б.Н.; 6: 9; 7: 9
А-500/1,2 |  | 2: ручн.; 5: На продувку приборов КИП; 6: 25; 7: 25
А-501 |  | 2: ручн.; 5: Отбор проб после А-65/2; 6: 107; 7: 107
А-503 |  | 2: ручн.; 5: Отбор проб после А-65/2; 6: 107; 7: 107
А-505 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка с САВР; 6: 107; 7: 409
А-531/1 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж трубопровода на СВО; 6: 107; 7: 107
А-531/2 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж тр-да на СВО (только корпус); 6: 11; 7: 11
А-534/1 |  | ручн. |  |  | Дренаж КРНД между Р-58/3 и Р-58/1,2 | 15 | 25 | (Привод временно перенесен в кор.107)
А-534/2 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж всаса НКР-2 с реактора; 6: 15; 7: 15
А-540 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж трубопровода на СВО; 6: 107; 7: 409
А-541 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж трубопровода на СВО; 6: 107; 7: 409
А-552/1,2 |  | 2: ручн.; 5: Дренажи вход. трубопровода т/о ИОФ; 6: 22; 7: 25
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
А-567/1 |  | 2: ручн.; 5: Воздушник ЦЭН-148/1; 6: 215; 7: 215
А-568/1 |  | 2: ручн.; 5: Воздушник ЦЭН-148/1; 6: 215; 7: 215
А-569/1 |  | 2: ручн.; 5: Воздушник ВЦЭН-138/1; 6: 215; 7: 215
А-567/2 |  | 2: ручн.; 5: Воздушник ЦЭН-148/2
А-568/2 |  | 2: ручн.; 5: Воздушник ЦЭН-148/2
А-569/2 |  | 2: ручн.; 5: Воздушник ВЦЭН-138/2
А-857/1,2 |  | 2: ручн.; 5: Воздушники охлад-лей выпара №1,2; 6: 402; 7: 402
А-858/1 |  | ручн. | больш. |  | Конденсат от КН в ДА №1 | 402 | 402
А-858/2 |  | ручн. | мал. |  | Конденсат от КН в ДА №2 | 402 | 402
А-858/3 |  | ручн. | больш. |  | Конденсат от КН в ДА №3 | 402 | 402
А-858/4 |  | ручн. | мал. |  | Конденсат от КН в ДА №4 | 402 | 402
А-860/1 |  | А-860/1 | 1,7 / нет | 1′ 13″ | Подача питательной воды на всас ПЭН | 402 | 608 | щит КИП (пом.705) пан.2 | ЩСУ-705, пан.4
А-860/2 |  | А-860/2 | 1,7 / нет | 1′ 17″ | Подача питательной воды на всас ПЭН | 402 | 608 | щит КИП (пом.705) пан.2 | ЩСУ-705, пан.4
А-861/1,2 |  | 2: ручн.; 5: Конденсат от КН на ОВ №1,2; 6: 402; 7: 402
А-862/1,2 |  | 2: ручн.; 5: Конденсат после ОВ №1,2; 6: 402; 7: 402
А-863/1,2 |  | 2: ручн.; 5: Сдувки из ДА №1,2 в В-3; 6: 402; 7: 402
А-864/1,2 |  | 2: ручн.; 5: Сдувки из ДА №1,2 на ОВ №1,2; 6: 402; 7: 402
А-865 |  | 2: ручн.; 5: Всас МС-30 из ББ или деаэраторов; 6: 25; 7: 25
А-865/1 |  | 2: ручн.; 5: Всас МС-30 из РПБР, МВБР, МСУЗ; 6: 25; 7: 25
А-866/1 |  | 2: ручн.; 5: Пар с СВО в деаэратор; 6: 402; 7: 402
А-866/2 |  | 866/2 | 2,8 /нет | 28″ | Пар с СВО в деаэратор | 402 | 609 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.37
А-867 |  | 2: ручн.; 5: Конденсат от КН в деаэраторы; 6: 402; 7: 402
А-869/2 |  | 869/2 | 2,8 /нет | 8″ | Пар на ДА от среднего контура | 402 | 608 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.17
А-869/3 |  | 869/3 | 2,8 /нет | 10″ | Пар на ДА от среднего контура | 402 | 609 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.38
А-870 |  | 870 | 0,6 /нет | 33″ | Пар на деаэраторы от турбины | 402 | 609 | ПМУ | ЩСУ-032, пан.38
А-871 |  | 871 | 1,7 /нет | 25″ | Пар на деаэраторы от ТЭЦ | 402 | 609 | ПМУ | ЩСУ-032, пан.38
А-877/1,2 |  | 2: ручн.; 5: Подача воды из емк.13 в ДА №1,2; 6: 402; 7: 402
А-878/1,2 |  | 2: ручн.; 5: Вода после т/о ИОФ в ДА №1,2; 6: 402; 7: 402
А-879 (402/1-17п) |  | 2: Ручн.; 5: Подача воды из емк.13 в ДА №1,2; 6: 401; 7: 401
А-890 |  | КИП | / есть |  | Пар на ДА №1,2 из среднего контура | 402 | 608 | П. “О”, пан.9 | СЩ-САР
А-891 |  | КИП | / есть |  | Пар на ДА №1,2 от турбины | 402 | 608 | П. “О”, пан.9 | СЩ-САР
А-892 |  | 2: ручн.; 5: Конденсат из ОВ в емкость 13; 6: 401; 7: 401
А-897 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж гидрозатвора деаэраторов; 6: 402; 7: 402
А-900/1 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка с ОВ №1 в В-3; 6: 402; 7: 402
А-900/2 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка с ОВ №1 в В-3; 6: 402; 7: 402
А-900/3 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка с ОВ №2 в В-3; 6: 402; 7: 401
А-900/4 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка с ОВ №2 в В-3; 6: 402; 7: 402
А-900/5 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка с ОВ №1 в В-3; 6: 402; 7: 402
А-900/6 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка с ОВ №2 в В-3; 6: 402; 7: 402
А-903/1 |  | А-903/1 | 0,2 / есть |  | Предохранительный клапан ДА | 402 | 402 | БЩУ, пан.20 | ЩПТ-248, пан.6
А-903/2 |  | А-903/2 | 0,2 / есть |  | Предохранительный клапан ДА | 402 | 402 | БЩУ, пан.20 | ЩСУ-117, пан.32
А-908/1 |  | 908/1 | 1,0 / есть | 1′ 48″ | Пар на БРОУ | БКН | зд.108 | БЩУ, пан.5 | ЩСУ-032, пан.19
А-909/1 |  | 909/1 | 2,8 / есть | 28″ | Пар на БРОУ | БКН | зд.108 | П. “О”, пан.7 | ЩСУ-032, пан.19
А-910 |  | 2: ручн.; 5: Раствор из ББ на всас МС-30 и Т-10/140; 6: 402; 7: 402
А-911 |  | 2: ручн.; 5: Вода деаэраторов на всас МС-30 и Т-10/140; 6: 402; 7: 402
А-912 |  | 2: ручн.; 5: Всас МС-30 из ДА; 6: 8; 7: 8
А-913 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж ОГ-100/1 в бак-нейтрализатор; 6: 8; 7: 8
А-917 |  | 2: ручн.; 5: Отбор проб на СК-9; 6: 402; 7: 402
А-918 |  | 2: ручн.; 5: Напор МС-30 в ББ; 6: 8; 7: 8
А-919/1,2 |  | 2: ручн.; 5: Сдувки с реактора в деаэраторы; 6: 402; 7: 402
А-950/1,2 |  | 2: ручн.; 5: Заполнение гидрозатворов ОВ №1,2; 6: 402; 7: 402
А-960/1,2 |  | 2: ручн.; 5: Воздушники в В-2 гидрозатворов слива ОВ №1,2; 6: 402; 7: 402
А-961 |  | КИП |  |  | Сдувка из деаэраторов в ПНД-2 | 402 | 609 | П. “О”, пан.9 | СЩ-САР
А-962 |  | А-962 | 0,18 /есть | 28″ | Сдувка из деаэраторов в ПНД-2 | 402 | 608 | БЩУ, пан.5 | ЩСУ-428а, пан.8
АК-1 |  | 5: Всас автономного контура; 6: 12; 7: 12
АК-2 |  | 5: Вход на т/о АК воды с ЦЭН-148/1,2; 6: 12; 7: 12
АК-3 |  | 5: Выход с т/о АК воды на всас НБВЗ; 6: 12; 7: 12
АК-4 |  | 5: Подача охлаждающей воды автономного контура на ЦЭН-148/1,2
АК-5 |  | 5: Подача охлаждающей воды автономного контура на ЦЭН-148/1,2
АК-6 |  | 5: Байпас т/о АК; 6: 12; 7: 12
АК-7 |  | 5: Слив воды контура охлаждения ЦЭН-141,2 на т/о АК
Д-07в |  | 2: ручн.; 5: Сдувка с греющих секций ВА №2-4 и т/о 09 СВО в ДА №1,2; 6: 401; 7: 401
Д-1а |  | Д-1а | 0,6 / нет | 11″ | Подача дистиллата со зд.134 | 28 | 28 | БЩУ, пан.5 | ЩСУ-117, пан.40
Д-2 |  | 2: ручн.; 5: Подпитка дистиллатом басс.218; 6: 409; 7: 409
Д-3 |  | 2: ручн.; 5: Подпитка дистиллатом басс.112; 6: 409; 7: 409
Д-4 |  | 2: ручн.; 5: Подача дистиллата на стапель СУЗ; 6: 409; 7: 409
Д-5 | План на отметке +13,2.pdf | 2: ручн.; 5: Подпитка дистиллатом басс.111; 6: 409; 7: 409
Д-6 |  | 2: ручн.; 5: Подпитка дистиллатом ББЗ; 6: 25; 7: 25
Д-7 (13-17п) |  | 2: ручн.; 5: Подпитка дистиллатом емк.13 СВО; 6: 102; 7: 102
Д-8 |  | Д-8 | 0,18 / нет | 15″ | Подпитка дистиллатом БГУКТ | 704 | 704 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-428А, пан.7
Д-8а |  | 2: ручн.; 5: Подпитка дистиллатом борного бака; 6: 704; 7: 704
Д-9 |  | 2: ручн.; 3: (отглуш.); 6: 28; 7: 28
Д-10 |  | 2: ручн.; 5: Подпитка ББЗ, емк.13 СВО, подача на всас Т-10/140 №1-4, фильтры СУЗ №1,2, КРНД; 6: 25; 7: 25
Д-12/1 |  | 2: ручн.; 5: Подача с СОКа в дистиллатную линию; 6: 102; 7: 102
Д-12/2 |  | 2: ручн.; 5: Конденсат с напора 14/1,2 в дистиллатную линию; 6: 102; 7: 102
Д-12/3 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж между Д-12/1 и Д-12/2; 6: 102; 7: 102
Д-14 |  | 2: ручн.; 5: Зарядка сифона системы расхолаживания; 6: 25; 7: 25
Д-14/1 |  | 2: ручн.; 5: Зарядка сифона системы расхолаживания; 6: 25; 7: 25
Д-14/2 |  | 2: ручн.; 5: Всас насоса-дозатора в пом.025; 6: 25; 7: 25
Д-14/3 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж между Д-14/1 и Д-14/2; 6: 25; 7: 25
Д-16 |  | 2: ручн.; 3: (отглуш.); 6: 28; 7: 28
Д-17 |  | 2: ручн.; 5: Подпитка дистиллатом бака ВВН; 6: 28; 7: 28
Д-18 |  | 2: ручн.; 5: Подпитка дистиллатом бака ВВН; 6: 28; 7: 28
Д-19 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж между Д-17 и Д-18; 6: 28; 7: 28
Д-22 |  | 2: ручн.; 5: Подача дистиллата на всас Т-10/140 №1-4; 6: 25; 7: 25
Д-27 |  | 2: ручн.; 5: Подача дистиллата в напорную линию НКР; 6: 25; 7: 25
Д-28 |  | 2: ручн.; 5: Подача дистиллата во всасывающий коллектор НКР-1,2; 6: 25; 7: 25
Д-29 |  | 2: ручн.; 5: Подача воды с напорного коллектора НКР-1,2 на ББЗ; 6: 25; 7: 25
Д-30 |  | 2: ручн.; 5: Подача дистиллата на фильтр СУЗ №1; 6: 11; 7: 11
Д-31 |  | 2: ручн.; 5: Подача дистиллата на фильтр СУЗ №1; 6: 11; 7: 11
Д-32 |  | 2: ручн.; 5: Подача дистиллата на фильтр СУЗ №2; 6: 11; 7: 11
Д-33 |  | 2: ручн.; 5: Подача дистиллата на фильтр СУЗ №2; 6: 11; 7: 11
Д-34 |  | 2: ручн.; 5: Подача раствора H3BO3 с напора НББ или; 6: 704; 7: 704
Д-35 |  | 2: ручн.; 5: воды с напора МС-30 на борный бак; 6: 704; 7: 704
Д-40 |  | 2: ручн.; 5: Подача дистиллата с напора НОС (КН) на запирание сальников Н-1,2; 6: зд.108;+0,0;ось10
Д-41 |  | 2: ручн.; 5: Отвод дистиллата от сальников Н-1,2; 6: зд.108;+0,0;ось10
Д-42/1-4 |  | 2: ручн.; 5: Подача дистиллата с напора НОС (КН) на запирание сальников Н-1,2; 6: 8; 7: 8
Д-43/1-4 |  | 2: ручн.; 5: Отвод дистиллата от сальников Н-1,2; 6: 8; 7: 8
Д-43/5 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж отводящего коллектора Н-1,2 по дистиллату в С2; 6: 8; 7: 8
Д-50 |  | 2: ручн.; 3: (отглуш.); 6: 30; 7: 30
Д-51 |  | 2: ручн.; 3: (отглуш.)
Д-52 |  | 2: ручн.; 3: (отглуш.); 5: Дренаж
Д-53 |  | 2: ручн.; 5: Всас НОС; 6: зд.108;+0,0;ось10
Д-54 |  | 2: ручн.; 3: (отглуш.); 5: Всас НОС; 6: зд.108;+0,0;ось10
Д-55 |  | 2: обр.кл.; 5: Напор НОС; 6: зд.108;+0,0;ось10
Д-56 |  | 2: обр.кл.; 3: (отглуш.); 5: Напор НОС; 6: зд.108;+0,0;ось10
Д-57 |  | 2: ручн.; 5: Напор НОС; 6: зд.108;+0,0;ось10
Д-58 |  | 2: ручн.; 3: (отглуш.); 5: Напор НОС; 6: зд.108;+0,0;ось10
Д-59/1-4 |  | 2: ручн.; 5: Подача дистиллата на запирание сальников ПЭН-1-4 от НОС или КН; 6: зд.108; отм. + 0,0; оси 10-12
Д-60/1-4 |  | 2: ручн.; 5: Подача дистиллата на запирание сальников ПЭН-1-4 от НОС или КН; 6: зд.108; отм. + 0,0; оси 10-12
Д-64/1-4 |  | 2: ручн.; 5: Отвод дистиллата с сальников ПЭН-1-4 на запирание сальников КН; 6: зд.108; отм. + 0,0; оси 10-12
Д-65 |  | 2: ручн.; 5: Вода из ДА №1,2 на т/о НОС; 6: зд.108;+0,0;ось10
Д-66 |  | 2: ручн.; 5: Подача дистиллата в баки приготовления растворов кислоты и щелочи в пом.404; 6: 404; 7: 404
Д-67 |  | 2: ручн.; 5: Подача дистиллата в бак приготовления раствора кислоты в пом.404; 6: 409; 7: 409
Д-68 |  | 2: ручн.; 5: Подача дистиллата в бак приготовления раствора щелочи в пом.404; 6: 404; 7: 404
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Д-100 |  | 2: ручн.; 5: Подача дистиллата к ТУК; 6: транс. въезд; ось4
Д-100/1 |  | 2: ручн.; 5: Подача дистиллата к ТУК и в ЦЗ на технические нужды; 6: 405; 7: 405
Д-100/2 |  | 2: ручн.; 5: Подача дистиллата к ТУК; 6: транс. въезд; ось4
Д-100/3 |  | 2: ручн.; 5: Подача дистиллата в ЦЗ на технол. нужды; 6: 501; 7: 501
Д-181 |  | 2: ручн.; 5: Подача дистиллата в ЦЗ на КГО; 6: 501; 7: 501
Д-181/1 |  | 2: ручн.; 5: Подача дистиллата из БАРа к басс.111 на хозяйственнве нужды; 6: 501; +10,03;ось6
Д-181/2 |  | 2: ручн.; 6: 501; +10,03;ось6
Д-181/3 |  | 2: ручн.; 5: Подача дистиллата из БАРа к басс.112 на хозяйственнве нужды; 6: 501; +17,07;ось3
Д-181/4 |  | 2: ручн.; 6: 501; +16,05;ось3
Д-181/5 |  | 2: ручн.; 5: Подача дистиллата из БАРа к басс.218 на хозяйственнве нужды; 6: 501; +16,05;ось2
Д-266 |  | 2: ручн.; 5: Подача дистиллата в РПБР; 6: 405; 7: 405
Д-266а |  | ручн. | (отглуш.) |  | Напор МС-30 в РПБР или в дистилл. линию | 404 | 404
Д-266/1 |  | 2: ручн.; 5: Подача дистиллата в бак 70 л СОБР; 6: 405; 7: 405
Д-407/2 |  | 2: ручн.; 5: Подача дистиллата на стенд КГО
Д-608 (Л-17п) |  | 2: ручн.; 5: Подача дистиллата на фильтр-ловушку конденсатоочистки; 6: 608; 7: 608
Д-901 |  | Д-901 | 0,18 / нет | 10″ | Подача дистиллата в ДА №1,2 | 401 | 401 | БЩУ, пан.5 | ЩСУ-428А, пан.7
М-2 |  | 2: ручн.; 5: Сброс пара из камеры переднего уплотне-ния ЦВД турбины на ПНД-1; 6: У ЦВД турбины, ось 14
М-3 |  | 2: ручн.; 5: Сброс пара из камеры заднего уплотнения ЦВД турбины на ПНД-1; 6: У ЦВД турбины, ось 14
М-4 |  | 2: обрат. клапан; 5: Пар ТЭЦ на уплотнения турбины; 6: У ЦВД турбины, ось 14
М-5 |  | М-5 | / есть | 1′ 05″ | Пар ТЭЦ на уплотнения турбины | У ЦВД турбины, ось 14 |  | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.12
М-6 |  | 2: ручн.; 5: Пар ТЭЦ на ЦВД турбины; 6: У ЦВД турбины, ось 14
М-07в |  | 2: ручн.; 5: Воздушник могильника конденсатоочистки; 7: 702
М-9 |  | 2: ручн.; 6: БСК; 7: БСК
М-10 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж 1-го и 4-го отборов турбины в КТ; 6: БКН, площадка 2, ось 14
М-11 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж 1 и 4-го отборов турбины в ПНД-2; 6: БКН, площадка 2, ось 15
М-12/1,2 |  | 2: ручн.; 3: (отглуш.); 5: Конденсат на ПНД-3,4
М-13/1,2 |  | 2: ручн.; 3: (отглуш.); 5: Конденсат после ПНД-3,4
М-14 |  | 2: ручн.; 5: Слив конденсата с ГЗ
М-15 |  | 2: ручн.; 5: Пар на ГЗ
М-16в |  | 2: ручн.; 5: Нижний дренаж могильника к/о; 7: 702
М-17 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж ПНД-3 в спецканализацию; 6: БКН; пл.1; ось16
М-17п |  | 2: ручн.; 5: Кондесат на могильник конденсатоочистки; 7: 702
М-18 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж ПНД-4 в спецканализацию
М-19 |  | 2: ручн.; 5: Воздушник ГЗ
М-20 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж ГЗ в спецканализацию
М-21/1 |  | 2: ручн.; 5: Всас маслонасоса 7Н; 6: отм.+ 0,0 ; ось 13
М-21/2 |  | 2: ручн.; 5: Всас маслонасоса 8Н; 6: отм.+ 0,0 ; ось 13
М-21/3 |  | 2: ручн.; 5: Всас маслонасоса 9Н; 6: отм.+ 0,0 ; ось 12
М-22/1 |  | 2: ручн.; 5: Напор маслонасоса 7Н; 6: отм.+ 0,0 ; ось 12
М-22/1а |  | 2: ручн.; 5: Рециркуляция маслонасоса 7Н; 6: отм.+ 0,0 ; ось 12
М-22/2 |  | 2: ручн.; 5: Напор маслонасоса 8Н; 6: отм.+ 0,0 ; ось 12
М-22/3 |  | 2: ручн.; 5: Напор маслонасоса 9Н; 6: отм.+ 0,0 ; ось 12
М-23/1 |  | 2025-01-23 | 2,8 / нет | 2′ 53″ | ГПЗ №1 турбины | БСК | + 8,4; ось 13 | П.“О”, пан.8 | ЩСУ-032, пан.25
М-23/2 |  | 2025-02-23 | 2,8 / нет | 3′ 02″ | ГПЗ №2 турбины | БСК | + 8,4; ось 13 | П.“О”, пан.8 | ЩСУ-032, пан.25
М-24/2 |  | 2025-02-24 | 1,0 / нет | 18″ | Байпас ГПЗ турбины | БСК | + 8,4; ось 13 | П.“О”, пан.8 | ЩСУ-032, пан.26
М-25 |  | 25 | 1,0 / нет | 26″ | Пар на основные эжекторы | БСК | + 8,4; ось 12 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.26
М-26/1 |  | 2025-01-26 | 0,18 / нет | 9″ | Пар на ЭО-1 | БКН | + 8,4; ось 16 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.14
М-26/2 |  | 2025-02-26 | 0,18 / нет | 11″ | Пар на ЭО-2 | БКН | + 8,4; ось 16 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.27
М-26/3 |  | 2025-03-26 | 0,18 / нет | 8″ | Пар на ЭО-3 | БКН | + 8,4; ось 16 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.27
М-27 |  | 27 | 2,8 / нет | 2′ 03″ | Пар 3-го (деаэраторного) отбора турбины | БСК | + 8,4; ось 13 | ПМУ | ЩСУ-032, пан.27
М-28/1 |  | 2025-01-28 | 1,0 / есть | 21″ | Байпас регулирующего клапана М-86/1 | БКН | + 8,4; ось 14 | П.“О”, пан.8а | ЩСУ-032, пан.27
М-28/2 |  | 2025-02-28 | 1,0 / есть | 25″ | Байпас регулирующего клапана М-86/2 | БКН | + 8,4; ось 15 | П.“О”, пан.8а | ЩСУ-032, пан.27
М-29 |  | 29 | 2,8 / есть | 4′ 31″ | Отбор пара на ПНД-2 | БКН | + 8,4; ось 16 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.25
М-30 |  | 30 | 2,8 / есть | 5′ 03″ | Отбор пара на ПНД-1 | БКН | + 8,4; ось 17 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.25
М-31 |  | 31 | 1,0 / нет | 4″ | Конденсат с напора КН на БРОУ | БКН | + 8,4; ось 15 | П.“О”, пан.7 | ЩСУ-032, пан.19
М-31в |  | 2: ручн.; 5: Гидровыгрузка могильника к/о; 7: 702
М-32 |  | 32 | 2,8 / нет | 1′ 46″ | Конденсат на охлаждение выхлопных патрубков ЦНД турбины | БКН | + 8,4; ось 15 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.25
М-33/1 |  | 33/1 | 2,8 / нет | 1′ 13″ | Конденсат на ЭО-1 | БКН | + 8,4; ось 16 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.28
М-33/2 |  | 33/2 | 2,8 / нет | 1′ 00″ | Конденсат на ЭО-2 | БКН | + 8,4; ось 16 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.28
М-33/3 |  | 33/3 | 2,8 / нет | 1′ 05″ | Конденсат на ЭО-3 | БКН | + 8,4; ось 16 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.15
М-34/1 |  | 34/1 | 0,6 / нет | 1′ 14″ | Конденсат после ЭО-1 | БКН | + 8,4; ось 16 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.34
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
М-34/2 |  | 34/2 | 2,8 / нет | 1′ 11″ | Конденсат после ЭО-2 | БКН | + 8,4; ось 16 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.28
М-34/3 |  | 34/3 | 2,8 / нет | 1′ 08″ | Конденсат после ЭО-3 | БКН | + 8,4; ось 16 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.15
М-35 |  | 35 | 2,8 / нет | 1′ 55″ | Байпас основных эжекторов по конденсату | БКН | + 8,4; ось 16 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.28
М-36 |  | 2: ручн.; 5: Байпас ЭУ-5 по конденсату; 6: БКН; 7: + 8,4; ось 17
М-37/1 |  | 37/1 | 2,8 / нет | 2′ 10″ | Конденсат после клапана рециркуляции М-95 | БКН | + 8,4; ось 17 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.29
М-37/2 |  | 37/2 | 2,8 / нет | 2′ 06″ | Конденсат перед клапаном рециркуляции М-95 | БКН | + 8,4; ось 17 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.29
М-38 |  | 38 | 2,8 / нет | 2′ 15″ | Байпас М-95 на ПНД-1 | БКН | + 8,4; ось 17 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.29
М-39 |  | 39 | 2,8 / есть | 1′ 01″ | Конденсат от клапана рециркуляции М-95 на КТ-1,2 | БКН | + 8,4; ось 16 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.30
М-40 |  | 40 | 2,8 / нет | 1′ 03″ | Байпас М-95 на КТ-1,2 | БКН | + 8,4; ось 16 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.29
М-41/1 |  | 41/1 | 2,8 / есть | 2′ 15″ | Подача конденсата на ПНД-1 | БКН | + 8,4; ось 17 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.30
М-41/2 |  | 41/2 | 2,8 / есть | 2′ 10″ | Конденсат после ПНД-2 | БКН | + 8,4; ось 16 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.30
М-41/3 |  | 2: ручн.; 5: Воздушник между ПНД-1 и ПНД-2; 6: БКН; пл.3; ось 17
М-42 |  | 42 | 2,8 / есть | 2′ 20″ | Байпас ПНД-1,2 | БКН | + 8,4; ось 17 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.29
М-43/1 |  | 43/1 | 2,8 / нет | 3′ 32″ | Отсос паровоздушной смеси из внутренних половин КТ-1,2 | БКН | + 8,4; ось 15 | ПМУ | ЩСУ-032, пан.30
М-43/2 |  | 43/2 | 2,8 / нет | 4′ 45″ | Отсос паровоздушной смеси из внешних половин КТ-1,2 | БКН | + 8,4; ось 16 | ПМУ | ЩСУ-032, пан.30
М-44/1 |  | 44/1 | 2,8 / нет | 1′ 48″ | Подача паровоздушной смеси из КТ на ЭО-1 | БКН | + 8,4; ось 16 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.31
М-44/2 |  | 44/2 | 2,8 / нет | 2′ 12″ | Подача паровоздушной смеси из КТ на ЭО-2 | БКН | + 8,4; ось 16 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.31
М-44/3 |  | 44/3 | 2,8 / нет | 2′ 01″ | Подача паровоздушной смеси из КТ на ЭО-3 | БКН | + 8,4; ось 16 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.15
М-45/1,2 |  | 2: ручн.; 5: Пар на уплотнения турбины (ЦВД и ЦНД); 6: отм.+ 6,0; ось14;
М-45/3 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж между М-45/1 и М-45/2 в КТ; 6: под рифленкой
М-45/4 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж коллектора уплотнений турбины; 6: БКН, пл.3, ось 17
М-45/5 |  | 2: ручн.; 5: Продувка коллектора уплотнений турбины в ПНД-1; 6: БКН, пл.2, ось 16
М-45/6 |  | 2: ручн.; 6: БКН, пл.3, ось 17
М-46 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка из деаэраторов в ПНД-2; 6: БКН; 7: БКН
М-47/1 |  | 2: ручн.; 5: Пар ТЭЦ на ЭУ-5; 6: БКН; 7: + 8,4; ось 16
М-47/2 |  | 2: ручн.; 5: Пар ТЭЦ на уплотнения штоков дроссель-ных и стопорного клапанов; 6: БКН; 7: + 8,4; ось 13
М-47/3 |  | 2: ручн.; 5: Пар ТЭЦ на ЭП-1; 6: отм.+ 8,0 ; ось 16
М-47/4 |  | 2: ручн.; 5: Пар ТЭЦ на ЭП-2; 6: отм.+ 8,0 ; ось 16
М-48/1 |  | 48/1 | 0,18 / нет | 12″ | Дренаж ЭО-1 | БКН | + 8,4; ось 16 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.32
М-48/2 |  | 48/2 | 0,18 / нет | 13″ | Дренаж ЭО-2 | БКН | + 8,4; ось 16 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.32
М-48/3 |  | 48/3 | 0,18 / нет | 11″ | Дренаж ЭО-3 | БКН | + 8,4; ось 16 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.16
М-49 |  | 49 | 0,6 / есть | 29″ | Пар со 2-го отбора турбины на испаритель ТФУ | БСК | БСК | П.”О”, пан.1а | ЩСУ-108 ТУ, пан.3
М-50 |  | 2: ручн.; 5: Питательная вода из ДА №1,2 в КТ-1,2; 6: отм. + 8,4; ось 9
М-51/1 |  | 2: ручн.; 5: Подача дистиллата со зд.134 в КТ-1,2; 6: отм. + 8,4; ось 9
М-51/2 |  | 2: ручн.; 5: Пит. вода или дистиллат со зд.134 в КТ-1,2; 6: БКН, пл.2, ось 15
М-52 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж паропроводов после стопорного клапана в КТ; 6: БСК; 7: + 8,4; ось 13
М-53 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж паропроводов после стопорного клапана в КТ; 6: БСК; 7: + 8,4; ось 13
М-54 |  | 2: ручн.; 5: Пар с уплотнений штоков дроссельных и стопорного клапанов в деаэраторы; 6: БСК; 7: + 8,4; ось 13
М-55 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж паропроводов после стопорного клапана в КТ; 6: БСК; 7: + 8,4; ось 13
М-57 |  | 57 | 0,18 / есть | 12″ | Дренаж паропроводов до ГПЗ турбины | БСК | + 8,4; ось 12 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.34
М-57/1 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж паропроводов до ГПЗ турбины; 6: БСК; 7: БСК
М-58/1 |  | 2: ручн.; 5: Аварийный слив масла из маслобака турбины; 6: отм. + 5,5; ось 13
М-58/2 |  | 2: ручн.; 5: Аварийный слив масла из маслобака турбины; 6: - 1,0; ось 13; 7: + 0,0; ось 13
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
М-59 |  | М-59 | 1,7 / нет | 2′ 30″ | Подача конденсата турбины на конденсатоочистку | 608 | 608 | ПМУ | ЩСУ-705, пан.3
М-60 |  | 2: ручн.; 5: Отвод конденсата с конденсатоочистки в деаэраторы; 6: 608; 7: 608
М-61 |  | 2: ручн.; 5: Напор КН-3; 6: БКН; пл.1; ось 15
М-63 |  | 2: ручн.; 5: Подача активного пара на уплотнения ЦНД; 6: БКН; пл.2; ось 15
М-64 |  | 2: ручн.; 3: (демонт.); 5: Подача активного пара на уплотнения ЦНД; 6: У ЦНД турбины
М-65 |  | 2: ручн.; 3: (демонт.); 5: Подача активного пара на уплотнения ЦНД; 6: У ЦНД турбины
М-80 |  | 80 | 2,8 / есть | 2′ 24″ | Слив из сепараторов турбины в КТ-1,2 | БКН | + 8,4; ось 15 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.20
М-81 |  | 81 | 2,8 / есть | 2′ 46″ | Слив из сепараторов турбины в ПНД-2 | БКН | + 8,4; ось 15 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.20
М-82 |  | 82 | 2,8 / есть | 1′ 50″ | Сброс пара из уплотнений ЦВД в ПНД-1 | БКН | + 8,4; ось 14 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.20
М-82б |  | 2: ручн.; 5: Байпас М-82; 6: БКН; 7: + 8,4; ось 14
М-83 |  | 83 | 2,8 / есть | 1′ 15″ | Сброс пара из уплотнений ЦВД турбины в КТ-1,2 | БКН | + 8,4; ось 14 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.20
М-84 |  | 84 | 0,04 /есть | ′ ″ | Подача конденсата на обратный клапан деаэраторного отбора | БСК | БСК | П.“О”, пан.8а | ЩСУ-032, пан.47
М-85 |  | 85 | 0,04 / нет | ′ ″ | Срыв вакуума в КТ-1,2 | БКН; пл.3; ось 15 |  | П.“О”, пан.8а | ЩСУ-032, пан.47
М-86/1 |  | КИП |  | ′ ″ | Слив конденсата с сепаратора турбины №1 | БКН | + 8,4; ось 14
М-86/2 |  | КИП |  | ′ ″ | Слив конденсата с сепаратора турбины №2 | БКН | + 8,4; ось 14
М-90 |  | 2: ручн.
М-91 |  | 2: ручн.; 6: БКН; пл.2; ось 15
М-92 |  | 2: ручн.; 6: БКН; пл.2; ось 15
М-95 |  | КИП |  | ′ ″ | Клапан рециркуляции КН-1,2,3 | БКН | + 8,4; ось 17
М-100/1-3 |  | 2: ручн.; 5: Обвод конденсата от охладителей третьих ступеней ЭО-1,2,3; 6: БКН; пл.2; ось 16
М-117 |  | 2: ручн.; 5: Конденсат на обратный клапан ДА отбора; 6: БСК; 7: БСК
М-118 |  | 2: ручн.; 5: Напор КН в дистиллатную линию; 6: БКН; пл.2; ось 14
М-201/1 |  | 2: ручн.; 5: Слив конденсата с сепаратора турбины №1; 6: БКН; 7: + 8,4; ось 14
М-202/2 |  | 2: ручн.; 5: Слив конденсата с сепаратора турбины №2; 6: БКН; 7: + 8,4; ось 15
М-212 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж гидрозатвора ПНД-2 в СК; 6: БКН; пл.1; ось 16
М-213 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж гидрозатвора ПНД-1 в СК; 6: БКН; пл.1; ось 17
М-214 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж гидрозатвора ПНД-1 в СК; 6: БКН; пл.1; ось 17
М-215 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж ПНД-2; 6: БКН; пл.1; ось 16
М-216 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж гидрозатвора ПНД-2 в СК; 6: БКН; пл.1; ось 16
М-217 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж; 6: БКН; 7: БКН
М-221/1-3 |  | 2: ручн.; 5: Нижние дренажи 1, 2 ступеней ЭО-1-3 в С2; 6: БКН; пл.1; ось 16
М-222/1-3 |  | 2: ручн.; 5: Нижние дренажи 3-их ступеней ЭО-1-3 в С2 и на всас КН-3; 6: БКН; пл.1; ось 16
М-222/4 |  | 2: ручн.; 5: Общий дренаж 3-их ступеней ЭО-1-3 в С2; 6: БКН; пл.1; ось 16
М-223 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж КТ-1,2; 6: БКН; пл.1; ось 16
М-224 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж после М-47/1; 6: БКН; пл.1; ось 16
М-229/1 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж механического фильтра правого паропровода турбины; 6: 6; 7: 6
М-230/1,2 |  | 2: ручн.; 5: Дренажи левого паропровода турбины; 6: 6; 7: 6
М-231/1,2 |  | 2: ручн.; 5: Дренажи правого паропровода турбины; 6: 6; 7: 6
М-232 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж ЭУ-5 в трап; 6: БКН; пл.1; ось 17
М-233 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж ЭУ-5 в трап; 6: БКН; пл.1; ось 17
М-234 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж напорного трубопровода КН в СК; 6: БКН; пл.1; ось 17
М-234а |  | 2: ручн.; 5: Дренаж напорного трубопровода КН в СК; 6: БКН; пл.1; ось 17
М-235/2 |  | 2: ручн.; 5: Конденсат из ЭУ-5 в БНТ; 6: БКН; пл.1; ось 17
М-236 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж сливного трубопровода ПНД-1; 6: БКН; пл.1; ось 17
М-236/1,2 |  | 2: ручн.; 5: Подача конденсата с БНТ на выпарную установку; 6: БКН; пл.1; ось 17
М-237/1 |  | 6Б | 0,18 / нет | 15″ | Подача конденсата с БНТ на выпарную установку | 102 | 102 | П.“О”, пан.2 | ЩСУ-117, пан.20
М-237/2 |  | 2: ручн.; 5: Подача конденсата с БНТ на выпарную установку; 6: 5; 7: 5
М-240 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж паропровода на БРОУ в КТ-1,2; 6: БСК; 7: БСК
М-241 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж паропровода на БРОУ в КТ-1,2; 6: БСК; 7: БСК
М-242 |  | 2: ручн.; 5: Конденсат пара ТЭЦ в КТ-1,2; 6: отм. + 8,4; ось 13
М-243/1,2 |  | 2: ручн.; 5: Конденсат пара ТЭЦ на хоз. нужды; 6: отм. + 8,4; ось 13
М-244 |  | 2: ручн.; 5: Конденсат пара ТЭЦ в КТ-1,2; 6: БКН; пл.2; ось 15
М-245 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж трубопровода ДА отбора в трап; 6: БСК; 7: БСК
М-246 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж трубопровода ДА отбора в КТ-1,2; 6: БСК; 7: БСК
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
М-247 |  | 2: ручн.; 5: Конд-т от КН на запирание сальников ПЭН; 6: БКН; пл.2; ось 15
М-248 |  | 2: ручн.; 5: Конд-т от КН на запирание сальников ПЭН; 6: БКН; пл.2; ось 15
М-349 |  | 2: ручн.; 5: Вакуумирование водяного объема КТ-1,2
М-350 |  | 2: ручн.; 5: Паровоздушная смесь из КТ-1,2 на ЭП-1,2, РМК-2; 6: отм. + 8,4; ось 16
М-350/1 |  | 2: ручн.; 5: Паровоздушная смесь из КТ-1,2 на ЭП-2; 6: отм. + 8,4; ось 16
М-350/2 |  | 2: ручн.; 5: Паровоздушная смесь из КТ-1,2 на РМК-2; 6: отм. + 8,4; ось 16
М-350/3 |  | 2: ручн.; 5: Паровоздушная смесь из КТ-1,2 на ЭП-1; 6: отм. + 8,4; ось 16
М-351/1 |  | 2: ручн.; 5: Напор РМК-2; 6: отм. + 8,4; ось 16
М-351/2 |  | 2: ручн.; 5: Напор ЭП-1; 6: отм. + 8,4; ось 16
М-352 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж на напоре РМК-2; 6: отм. + 8,4; ось 16
М-353 |  | 2: ручн.; 5: Отбор газа с УПАК; 6: отм. + 8,4; ось 16
М-354/1-3 |  | 2: ручн.; 5: Присос воздуха на ЭО-1-3; 6: БКН; пл.2; ось 16
М-354/4 |  | 2: ручн.; 5: Общий присос воздуха на ЭО-1-3; 6: БКН; пл.2; ось 16
М-355 |  | 2: ручн.; 5: Воздушник ЭО
М-355/1,2 |  | 2: ручн.; 5: Отсос с уплотнений КН-3 в КТ-1,2
М-356 |  | 2: ручн.; 5: Конденсат с ПНД-2 в КТ-1,2; 6: БКН; пл.2; ось 16
М-356/1-3 |  | 2: ручн.; 5: Воздух от 4В-2 для наддува ЭО-1-3; 6: БКН; пл.3; ось 16
М-357 |  | 2: ручн.; 5: Конденсат с ПНД-1 в КТ-1,2; 6: БКН; пл.2; ось 16
М-358 |  | 2: ручн.; 6: БКН; пл.2; ось 17
М-401 |  | 2: ручн.; 5: Масло на уплотнения генератора от главного маслонасоса; 6: отм. + 6,5; ось 13
М-402 |  | 2: ручн.; 5: Манометр на напоре инжектора ИМ-2
М-402/1,2 |  | 2: ручн.; 5: Воздушники за М-403
М-402/3 |  | 2: ручн.; 5: Воздушник за МоМ №2; 6: отм. + 2,0; ось 18
М-403 |  | 2: ручн.; 5: Из маслобака турбины в маслобак маслостанции; 6: отм. + 5,5; ось 13
М-404 |  | 2: ручн.; 5: Подача силового масла на ИМ-2; 6: отм. + 1,0; ось 18
М-405 |  | 2: ручн.; 5: Масло из системы смазки на ИМ-2; 6: отм. + 1,0; ось 18
М-406 |  | 2: ручн.; 5: Напор инжектора ИМ-2; 6: отм. + 0,0; ось 18
М-407/1,2 |  | 2: ручн.; 5: Подача масла на МоМ №1,2; 6: отм. + 1,5; ось 18
М-408/1,2 |  | 2: ручн.; 5: Отвод масла с МоМ №1,2; 6: отм. + 2,0; ось 18
М-409/1,2 |  | 2: ручн.; 5: Байпасы МоМ №1,2; 6: отм. + 0,0; ось 18
М-410/1,2 |  | 2: ручн.; 5: Дренажи МоМ №1,2; 6: отм. + 0,0; ось 18
М-411 |  | 2: ручн.; 5: Масло на маслофильтр маслостанции; 6: отм. + 1,0; ось 18
М-412 |  | 2: ручн.; 5: Отвод масла с маслофильтра маслостанции; 6: отм. + 1,0; ось 18
М-413 |  | 2: ручн.; 5: Байпас маслофильтра маслостанции; 6: отм. + 0,0; ось 18
М-414 |  | 2: ручн.; 5: Манометр после маслофильтра маслос-ции; 6: отм. + 0,0; ось 18
М-415 |  | 2: ручн.; 5: Слив масла из маслобака маслостанции; 6: отм. + 0,0; ось 18
М-416/1 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж маслобака маслостанции; 6: отм. + 0,0; ось 18
М-416/2 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж всаса маслонасосов 15Н, 16Н; 6: отм. + 0,0; ось 18
М-418 |  | 2: ручн.; 5: Всас маслонасоса 15Н; 6: отм. + 0,0; ось 18
М-419 |  | 2: ручн.; 5: Всас маслонасоса 16Н; 6: отм. + 0,0; ось 18
М-420 |  | 2: ручн.; 5: Напор маслонасоса 15Н; 6: отм. + 0,0; ось 18
М-421 |  | 2: ручн.; 5: Напор маслонасоса 16Н; 6: отм. + 0,0; ось 18
М-422 |  | 2: ручн.; 5: Подвод масла на предохранительно-перепускной клапан; 6: отм. + 1,0; ось 18
М-423 |  | 2: ручн.; 5: Отвод масла с предохр.-перепуск. клапана; 6: отм. + 1,0; ось 18
М-424 |  | 2: ручн.; 5: Байпас предохран.-перепуск. клапана; 6: отм. + 1,0; ось 18
М-427 |  | 2: ручн.; 5: Манометр на напоре маслонасоса 16Н; 6: отм. + 0,0; ось 18
М-428 |  | 2: ручн.; 5: Манометр на напоре маслонасоса 15Н; 6: отм. + 0,0; ось 18
М-431 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж после М-403
М-432 |  | 2: ручн.; 5: Байпас РПД-14; 6: отм. + 8,4; ось 16
М-433 |  | 2: ручн.; 5: Масло на РПД от системы маслоснабжения; 6: отм. + 8,4; ось 16
М-434 |  | 2: ручн.; 5: Масло после РПД; 6: отм. + 8,4; ось 16
М-435 |  | 2: ручн.; 5: Подача водорода на РПД; 6: отм. + 8,4; ось 16
М-436 |  | 2: ручн.; 5: Манометр до РПД; 6: отм. + 8,4; ось 16
М-437 |  | 2: ручн.; 5: Манометр после РПД; 6: отм. + 8,4; ось 16
М-438 |  | 2: ручн.; 5: Масло на уплотнения вала генератора (со стороны турбины); 6: отм. + 8,4; ось 16; под рифленкой
М-439 |  | 2: ручн.; 5: Манометр на уплотнениях генератора; 6: отм. + 8,4; ось 16
М-440 |  | 2: ручн.; 5: Масло на уплотнения вала генератора (со стороны возбудителя); 6: отм. + 8,4; ось 16; под рифленкой
М-441 |  | 2: ручн.; 5: Манометр на уплотнениях генератора; 6: отм. + 8,4; ось 16
М-442 |  | 2: ручн.; 5: Из бачка продувки в поплавковый гидроз-р
М-443 |  | 2: ручн.; 5: Байпас поплавкового клапана гидрозатвора; 6: отм. + 6,0; ось 16
М-444 |  | 2: ручн.; 5: Масло из поплавкового гидрозатвора в маслобак маслостанции; 6: отм. + 6,0; ось 16
М-445 |  | 2: ручн.; 5: Манометр на уплотнениях генератора; 6: отм. + 8,4; ось 17
М-446 |  | 2: ручн.; 5: Манометр на уплотнениях генератора; 6: отм. + 8,4; ось 17
М-447 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж сливного масляного коллектора
М-448 |  | 2: ручн.; 5: Перелив демферного бака в бачок продувки; 6: отм. + 8,4; ось 16
М-449 |  | 2: ручн.; 5: Перелив демферного бака в поплав. г/з
М-450 |  | 2: ручн.; 5: Из демферного бака на уплотнения ген-ра; 6: отм. + 8,4; ось 17
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
М-451 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Слив с напора РПД в бачок продувки; отм. + 8,4; ось 17 6: отм. + 6,0; ось 16
М-452 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Слив с напора РПД в бачок продувки; отм. + 8,4; ось 17 6: отм. + 6,0; ось 16
М-460 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Слив из демферного бака в маслобак турб.; отм. + 8,4; ось 17 6: отм. + 8,4; ось 17
М-461 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Слив из демферного бака в маслобак турб.; отм. + 8,4; ось 17 6: отм. + 8,4; ось 17
М-501/1-3 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренажи МО-1-3; отм. + 8,4; ось 17 6: отм. + 0,0; ось 11
М-502 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Подача масла после МФ-1,2 на ФТОМ; отм. + 8,4; ось 17 6: отм. + 1,0; ось 12
М-503/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Подача масла на маслофильтры МФ-1,2; отм. + 8,4; ось 17 6: отм. + 0,0; ось 12
М-504/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Отвод масло с маслофильтров МФ-1,2; отм. + 8,4; ось 17 6: отм. + 0,0; ось 12
М-505/1-3 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Подача масла на МО-1-3; отм. + 8,4; ось 17 6: отм. + 0,0; ось 11
М-506/1-3 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Отвод масла с МО-1-3; отм. + 8,4; ось 17 6: отм. + 0,0; ось 11
М-507/1-3 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Аварийный слив масла из МО-1-3; отм. + 8,4; ось 17 6: отм. + 0,0; ось 11
М-508/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Аварийный слив масла из МФ-1,2; отм. + 8,4; ось 17 6: отм. + 0,0; ось 12
М-508/3 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Аварийный слив масла после М-506/1-3; отм. + 8,4; ось 17 6: отм. + 0,0; ось 12
М-509 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Напор центрифуги в маслобак турбины; отм. + 8,4; ось 17 6: отм. + 0,0; ось 12
М-510 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Всас центрифуги из маслобака турбины; отм. + 8,4; ось 17 6: отм. + 0,0; ось 13
М-511 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Масло на сервомотор стопорного клапана
М-512 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренаж перед сервомотором стопорного кл.
М-513 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Подача масла от ТМХ на центрифугу; отм. + 8,4; ось 17 6: отм. + 8,4; ось 12
М-515 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Всас центрифуги из доливочной емкости; отм. + 8,4; ось 17 6: отм. + 0,0; ось 12
М-516 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Масло с ТМХ в доливочную емкость; отм. + 8,4; ось 17 6: отм. + 8,4; ось 12
М-517 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Из доливочной емкости на центрифугу; отм. + 8,4; ось 17 6: отм. + 8,4; ось 12
М-518 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренаж доливочной емкости; отм. + 8,4; ось 17 6: отм. + 8,4; ось 12
М-520 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Аварийный слив масла из доливочной емк.
М-521 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Масло на ТМХ из доливочой емкости
М-522/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Масло из маслобака турбины на ТМХ; отм. + 8,4; ось 17 6: отм. + 0,0; ось 14
М-523/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Напор центрифуги в доливочную емкость
М-524 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Всас центрифуги из маслобака турбины
М-525/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Воздушники МФ-1,2; отм. + 8,4; ось 17 6: отм. + 2,0; ось 12
М-525/3 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренаж маслосборника 14Н; отм. + 8,4; ось 17 6: отм. + 8,4; ось 14
М-526/1-3 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Воздушники маслоохладителей МО-1-3
М-527 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Всас центрифуги из маслобака турбины; отм. + 8,4; ось 17 6: отм. + 0,0; ось 12
М-527/1-4 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Аварийный слив масла из маслобаков; отм. + 8,4; ось 17 6: - 1,0;; отм. + 8,4; ось 17 7: + 0,0;
[5 empty] | ПЭН-1-4 | оси 12,11,10
М-528 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Байпас фильтрпресса; отм. + 8,4; ось 17 6: отм. + 0,0; ось 12
М-529 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Масло от центрифуги на фильтрпресс; отм. + 8,4; ось 17 6: отм. + 0,0; ось 12
М-530 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Масло после фильтрпресса; отм. + 8,4; ось 17 6: отм. + 0,0; ось 12
М-531 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Всас центрифуги из маслобака ПЭН (шланг); отм. + 8,4; ось 17 6: отм. + 0,0; ось 12
М-532 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Напор центрифуги до гидромуфты ПЭН (шланг); отм. + 8,4; ось 17 6: отм. + 0,0; ось 12
П-1 |  | Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Предохранительный клапан; отм. + 8,4; ось 17 6: 40; отм. + 8,4; ось 17 7: 40
П-11 |  | Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Пар на уплотнения ЦВД; отм. + 8,4; ось 17 6: Зд.108; отм. + 8,4; ось 17 7: Зд.108
П-12 |  | Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Пар на уплотнения ЦВД; отм. + 8,4; ось 17 6: Зд.108; отм. + 8,4; ось 17 7: Зд.108
П-13 |  | Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Пар на уплотнения ЦНД; отм. + 8,4; ось 17 6: Зд.108; отм. + 8,4; ось 17 7: Зд.108
П-14 |  | Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Пар на уплотнения ЦНД; отм. + 8,4; ось 17 6: Зд.108; отм. + 8,4; ось 17 7: Зд.108
П-50 |  | Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Ввод пара ТЭЦ; отм. + 8,4; ось 17 6: 40; отм. + 8,4; ось 17 7: 40
П-51 |  | Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Подача пара на СВО и деаэраторы; отм. + 8,4; ось 17 6: 40; отм. + 8,4; ось 17 7: 40
П-51/1,2 |  | Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Подача пара на эжектор откачки; отм. + 8,4; ось 17 6: 8; отм. + 8,4; ось 17 7: 8
П-51/3 |  | Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Подача пара на эжектор откачки; отм. + 8,4; ось 17 6: БН; отм. + 8,4; ось 17 7: БН
П-51/6 |  | Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Подача пара на УОГ; отм. + 8,4; ось 17 6: 8; отм. + 8,4; ось 17 7: 8
П-51/7 |  | Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Подача пара на УПК; отм. + 8,4; ось 17 6: 8; отм. + 8,4; ось 17 7: 8
П-53 |  | Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Подача пара на РПБР и ЦЗ; отм. + 8,4; ось 17 6: 40; отм. + 8,4; ось 17 7: 40
П-54 |  | Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Подача пара на здание 108; отм. + 8,4; ось 17 6: 40; отм. + 8,4; ось 17 7: 40
П-61 |  | Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Пар на калорифер вестибюля; отм. + 8,4; ось 17 6: 40; отм. + 8,4; ось 17 7: 40
П-62 |  | Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Пар на калорифер вестибюля; отм. + 8,4; ось 17 6: 40; отм. + 8,4; ось 17 7: 40
П-62/1 |  | Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Пар на калорифер вестибюля
П-62/2 |  | Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Конденсат с калорифера вестибюля
П-62/3 |  | Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Отвод (отглушен)
П-62/4 |  | Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Отвод (отглушен)
П-71 |  | отм. + 8,4; ось 17 6: Тренсп.; отм. + 8,4; ось 17 7: Тренсп.
[6 empty] | въезд | въезд
П-72
П-73
П-74
П-75
П-76
П-80 |  | отм. + 8,4; ось 17 6: Зд.108; отм. + 8,4; ось 17 7: Зд.108
П-83 |  | Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренаж сепаратора пара ТЭЦ; отм. + 8,4; ось 17 6: Зд.108; отм. + 8,4; ось 17 7: Зд.108
П-85/1
П-85/2 |  | Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренаж сеперетора пара ТЭЦ; отм. + 8,4; ось 17 6: Зд.108 УПК; отм. + 8,4; ось 17 7: Зд.108 УПК
П-85/3 |  | Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Пар посде П-51; отм. + 8,4; ось 17 6: Зд.108 УПК; отм. + 8,4; ось 17 7: Зд.108 УПК
П-85/4 |  | Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренаж парапровода на ДА; отм. + 8,4; ось 17 6: Зд.108 УПК; отм. + 8,4; ось 17 7: Зд.108 УПК
П-264 |  | Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Пар на РПБР (отглушен); отм. + 8,4; ось 17 6: 313; отм. + 8,4; ось 17 7: 313
П-254 |  | Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренаж пара на МВБР; отм. + 8,4; ось 17 6: 313; отм. + 8,4; ось 17 7: 313
П-255 |  | Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Пар на МВБР; отм. + 8,4; ось 17 6: 313; отм. + 8,4; ось 17 7: 313
П-256 |  | Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Пар на басс.218; отм. + 8,4; ось 17 6: 501; отм. + 8,4; ось 17 7: 501
П-256/1,2 |  | Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Пар на басс.218; отм. + 8,4; ось 17 6: 501; отм. + 8,4; ось 17 7: 501
П-284/1,2 |  | Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренаж в ливневую канализацию (отгл.); отм. + 8,4; ось 17 6: Зд.108; отм. + 8,4; ось 17 7: Зд.108
П-282/1,2 |  | Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренаж на монтажную площадку; отм. + 8,4; ось 17 6: Зд.108; отм. + 8,4; ось 17 7: Зд.108
П-297 |  | Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Отбор проб сепарата пара ТЭЦ; отм. + 8,4; ось 17 6: Зд.108; отм. + 8,4; ось 17 7: Зд.108
Р-2 |  | ручн. 2: ручн.; ручн. 3: (отглуш.); отм. + 8,4; ось 17 6: 15; отм. + 8,4; ось 17 7: 15
Р-3/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Вода после т/о №1,2 КРНД на охлаждение проб СК и ЦЭН-161; отм. + 8,4; ось 17 6: 15; отм. + 8,4; ось 17 7: 15
Р-39/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Воздушники на трубопроводах после т/о №1,2 КРНД; отм. + 8,4; ось 17 6: 16; отм. + 8,4; ось 17 7: 16
Р-40/1-4 |  | ручн. 2: ручн.; ручн. 3: (демонт.)
Р-41/1 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Всас 8А, 9А из басс.111; отм. + 8,4; ось 17 6: 15; отм. + 8,4; ось 17 7: 16
Р-41/2 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Всас 8А, 9А из басс.112; отм. + 8,4; ось 17 6: 15; отм. + 8,4; ось 17 7: 16
Р-42/1 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Всас 8А из басс.111,112; отм. + 8,4; ось 17 6: 15; отм. + 8,4; ось 17 7: 16
Р-42/2 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Всас 9А из басс.111,112; отм. + 8,4; ось 17 6: 15; отм. + 8,4; ось 17 7: 16
Р-43/1 |  | Р-43/1 | 0,18 / нет | 42″ | Напор 8А на т/о №1 КРНД | 15 | 16 | П. “О”, пан.2А | ЩСУ-117, пан.9
Р-43/2 |  | Р-43/2 | 0,18 / нет | 22″ | Напор 9А на т/о №1 КРНД | 15 | 16 | П. “О”, пан.2А | ЩАП-114, пан.8
Р-43/3 |  | Р-43/3 | 0,18 / нет | 18″ | Напор 8А на т/о №2 КРНД | 15 | 16 | П. “О”, пан.2А | ЩСУ-117, пан.10
Р-43/4 |  | Р-43/4 | 0,18 / нет | 18″ | Напор 9А на т/о №2 КРНД | 15 | 15 | П. “О”, пан.2А | ЩАП-114, пан.8
Р-44/1 |  | ручн. | (отглуш.) |  | Вода после т/о №2 КРНД на басс.112 | 15 | 16
Р-44/2 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Вода после т/о №1 КРНД на басс.112; отм. + 8,4; ось 17 6: 15; отм. + 8,4; ось 17 7: 16
Р-44/3 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Вода после т/о №2 КРНД на басс.111; отм. + 8,4; ось 17 6: 15; отм. + 8,4; ось 17 7: 16
Р-44/4 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Вода после т/о №1 КРНД на басс.111; отм. + 8,4; ось 17 6: 15; отм. + 8,4; ось 17 7: 16
Р-45/1 |  | Р-45/1 | 0,6 / нет | 4″ | Вода после т/о №1 КРНД на басс.218 | 15 | 15 | П. “О”, пан.1 | ЩСУ-117, пан.5
Р-45/2 |  | Р-45/2 | 0,6 / нет | 4″ | Вода после т/о №2 КРНД на басс.218 | 15 | 15 | П. “О”, пан.1 | ЩАП-114, пан.13
Р-46/1 |  | Р-46/1 |  |  | Вода после т/о №2 КРНД на реактор | 15 | 16 | ПМУ | ЩСУ-117, пан.37
Р-46/2 |  | Р-46/2 | 0,12 / нет | 20″ | Вода после т/о №1 КРНД на реактор | 15 | 16 | ПМУ | ЩСУ-117, пан.37
Р-46/3 |  | Р-46/3 | 1,7 / нет | 22″ | Вода после т/о №1,2 КРНД на реактор | 107 | 409 | БЩУ, пан.5 | ЩСУ-428А, пан.14
Р-46/4 |  | Р-46/4 | 0,6 / нет | 32″ | Вода после т/о №1,2 КРНД на реактор | 107 | 25 | БЩУ, пан.5 | ЩСУ-117, пан.30
Р-48/1 |  | Р-48/1 | 0,6 / нет | 5″ | Всас 8А из басс.218 | 15 | 15 | П. “О”, пан.1 | ЩСУ-117, пан.5
Р-48/2 |  | Р-48/2 | 0,6 / нет | 5″ | Всас 9А из басс.218 | 15 | 15 | П. “О”, пан.1 | ЩАП-114, пан.13
Р-53/3 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Подключение сифонной системы расхола-живания реактора ко всасу 9А; отм. + 8,4; ось 17 6: 15; отм. + 8,4; ось 17 7: 15
Р-58/1 |  | Р-58/1 | 0,6 / нет | 17″ | Всас 8А из реактора | 15 | 16 | П. “О”, пан.2А | ЩСУ-117, пан.37
Р-58/2 |  | Р-58/2 | 0,6 / нет | 34″ | Всас 9А из реактора | 15 | 16 | П. “О”, пан.2А | ЩСУ-117, пан.37
Р-58/3 |  | Р-58/3 | 1,7 / нет | 20″ | Всас 8А, 9А из реактора | 107 | 409 | П. “О”, пан.2А | ЩСУ-428А, пан.7
Р-116/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; ручн. 3: (демонт.); Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Подача тех.воды в напорные трубопроводы КРНД
Р-166/1 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Вода после т/о №1,2 КРНД на т/о проб СК; отм. + 8,4; ось 17 6: 113; отм. + 8,4; ось 17 7: 113
Р-166/2 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Вода после т/о №1,2 КРНД на т/о проб СКИ; отм. + 8,4; ось 17 6: 113; отм. + 8,4; ось 17 7: 113
Р-166/3 |  | ручн. | (отглуш.) |  | Вода после т/о №1,2 КРНД на ЦЭН-161 | 113 | 113
Р-166/4 |  | ручн. 2: ручн.; ручн. 3: (отглуш.); отм. + 8,4; ось 17 6: 113; отм. + 8,4; ось 17 7: 113
Р-167/1 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Отвод воды с т/о проб СК на всас 8А, 9А; отм. + 8,4; ось 17 6: 113; отм. + 8,4; ось 17 7: 113
Р-167/2 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Отвод воды с т/о проб СКИ на всас 8А, 9А; отм. + 8,4; ось 17 6: 113; отм. + 8,4; ось 17 7: 113
Р-167/3 |  | ручн. | (отглуш.) |  | Отвод воды с ЦЭН-161 на всас 8А, 9А | 113 | 113
Р-167/4 |  | ручн. 2: ручн.; ручн. 3: (отглуш.); отм. + 8,4; ось 17 6: 113; отм. + 8,4; ось 17 7: 113
Р-196 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Всас 8А, 9А из басс.111,112; отм. + 8,4; ось 17 6: 15; отм. + 8,4; ось 17 7: 16
С-1 |  | 34Б | 0,6 / нет | 34″ | Выдача во внешнюю сеть С1 | пом. управления арматурой Б.Н. |  | БЩУ, пан.5 | ЩСУ-117, пан.43
С-11 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Байпас С-1; отм. + 8,4; ось 17 6: приямок Б.Н.
С-1/1 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Выдача во внешнюю сеть С1 из Б.Н.; отм. + 8,4; ось 17 6: приямок Б.Н.
С-2 |  | 25А | 2,8 / нет | 10″ | Перемычка между системами С1 и С2 | пом. управления арматурой Б.Н. |  | БЩУ, пан.5 | ЩСУ-117, пан.47
С-3 |  | С-3 | 0,18 / нет | 17″ | Выдача во внешнюю С1 из ББЗ | пом. управления арматурой Б.Н. |  | БЩУ, пан.5 | ЩСУ-117, пан.47
С-4 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренаж коллектора системы С1; отм. + 8,4; ось 17 6: пом. управления арматурой Б.Н.
С-5 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренирование бассейнов выдержки, басс.218 и шахты реактора в С1; отм. + 8,4; ось 17 6: 10; отм. + 8,4; ось 17 7: 10
С-6 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Перемычка между С1 и С2; отм. + 8,4; ось 17 6: 10; отм. + 8,4; ось 17 7: 10
С-6/1 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренирование КРНД и бассейнов выдержки в Б.Н.; отм. + 8,4; ось 17 6: 10; отм. + 8,4; ось 17 7: 10
С-6/2 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренирование КРНД и бассейнов выдержки в С1; отм. + 8,4; ось 17 6: 10; отм. + 8,4; ось 17 7: 10
С-6/3 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Воздушник дренажного трубопровода КРНД и бассейнов выдержки; отм. + 8,4; ось 17 6: 10; отм. + 8,4; ось 17 7: 10
С-7 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренирование пом.014 с отм. +10,5 м; отм. + 8,4; ось 17 6: 10; отм. + 8,4; ось 17 7: 10
С-8 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренирование басс.111 с отм. +6,5 м; отм. + 8,4; ось 17 6: 10; отм. + 8,4; ось 17 7: 10
С-9 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренирование басс.111 до дна; отм. + 8,4; ось 17 6: 10; отм. + 8,4; ось 17 7: 10
С-10 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренирование пом.014; отм. + 8,4; ось 17 6: 10; отм. + 8,4; ось 17 7: 10
С-10/1 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренирование сифонной системы расхолаживания реактора в С1; отм. + 8,4; ось 17 6: 10; отм. + 8,4; ось 17 7: 10
С-11/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренирование басс.218 до дна; отм. + 8,4; ось 17 6: 10; отм. + 8,4; ось 17 7: 10
С-12 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренирование басс.112 до дна; отм. + 8,4; ось 17 6: 10; отм. + 8,4; ось 17 7: 10
С-13 |  | 35В | (демонт.) |  | Дренирование пом.014 с отм. +15,3 м | 10 | 10
С-14/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренирование басс.112 с отм. +6,5 м; отм. + 8,4; ось 17 6: 10; отм. + 8,4; ось 17 7: 10
С-15 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Опорожнение ББЗ; отм. + 8,4; ось 17 6: 21; отм. + 8,4; ось 17 7: 25
С-16 |  | 24В | 0,18 / нет | 16″ | Опорожнение и перелив кольцевого бака ББЗ в Б.Н. | пом. управления арматурой Б.Н. |  | БЩУ, пан.5 | ЩСУ-117, пан.47
С-17 |  | 23В | 1,0 / нет | 11″ | Дренирование аппаратов СВО и бассейнов выдержки в Б.Н. | пом. управления арматурой Б.Н. |  | БЩУ, пан.5 | ЩСУ-117, пан.43
С-20 |  | 27В | 2,8 / есть | 17″ | Выдача во внешнюю сеть С2 из Б.Н. | пом. управления арматурой Б.Н. |  | БЩУ, пан.5 | Секц. ОМГ-1, пан.16
С-20/1 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Выдача во внешнюю сеть С1 из Б.Н.; отм. + 8,4; ось 17 6: приямок Б.Н.
С-21 |  | 25В | 2,8 / нет | 10″ | Трапные воды со зд.101 с коллектора в пом.021 | пом. управления арматурой Б.Н. |  | БЩУ, пан.5 | ЩСУ-117, пан.47
С-22 |  | С-22 | 1,0 / нет | 16″ | Трапные воды со зд.108 в Б.Н. | пом. управления арматурой Б.Н. |  | БЩУ, пан.5 | ЩСУ-117, пан.47
С-23 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренаж сливных коллекторов КИП и ПК ИК-1,2; отм. + 8,4; ось 17 6: пом. управления арматурой Б.Н.
С-24 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренажный трап пом.022; отм. + 8,4; ось 17 6: 21; отм. + 8,4; ось 17 7: 25
С-25 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренажный трап с т/о ИОФ, фильтров СУЗ №1,2 и пом.012, 025, 312; отм. + 8,4; ось 17 6: 21; отм. + 8,4; ось 17 7: 25
С-26 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренаж подколпачного пространства реактора с отм. +8,0 м; отм. + 8,4; ось 17 6: 21; отм. + 8,4; ось 17 7: 25
С-27 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренажный трап пом.014 и подколпач пространства реактора с отм. +3,55 м; отм. + 8,4; ось 17 6: 21; отм. + 8,4; ось 17 7: 25
С-28 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренажный трап кор.107; отм. + 8,4; ось 17 6: 21; отм. + 8,4; ось 17 7: 25
С-29 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренажный трап пом.017, 025, 108,109; отм. + 8,4; ось 17 6: 21; отм. + 8,4; ось 17 7: 25
С-30 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренажный трап пом.215, 216, 217; отм. + 8,4; ось 17 6: 21; отм. + 8,4; ось 17 7: 25
С-31 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренажный трап пом.014 и подколпач пространства реактора с отм. + 8,0 м; отм. + 8,4; ось 17 6: 21; отм. + 8,4; ось 17 7: 25
С-32 |  | ручн. | (отглуш.) |  | Дренажный трап пом.019, 020 | 21 | 25
С-33 |  | ручн. 2: ручн.; ручн. 3: (отглуш.); Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренирование горячей камеры в С4; отм. + 8,4; ось 17 6: транс. въезд; ось3
С-34/1-4 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренажи всасыв. тр-дов ПЭН-1-4 в С2; отм. + 8,4; ось 17 6: зд.108,отм.+2,4 м
С-34/5 |  | ручн. 2: ручн.; ручн. 3: (отглуш.)
С-35/1-4 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренажи напор. тр-дов ПЭН-1-4 в С2; отм. + 8,4; ось 17 6: зд.108,отм.+2,0 м
С-36/1-4 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренажи напор. тр-дов ПЭН-1-4 в С2; отм. + 8,4; ось 17 6: зд.108,отм.+2,0 м
С-37/1 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренаж напор.кол-ра ПЭН до А-183; отм. + 8,4; ось 17 6: зд.108,отм.+0,0 м
С-37/2,4 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренажи между А-182 и А-148 в С2; отм. + 8,4; ось 17 6: зд.108,отм.+0,0 м
С-37/3 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Отвод пит. воды с напор. коллектора до А-183 в линию рециркуляции ПЭН; отм. + 8,4; ось 17 6: зд.108,отм.+0,0 м
С-37/5,6 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренажи между А-183 и А-148 в С2; отм. + 8,4; ось 17 6: зд.108,отм.+0,0 м
С-38/1 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренаж напор.кол-ра ПЭН до А-183; отм. + 8,4; ось 17 6: зд.108,отм.+0,0 м
С-38/2,4 |  | Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренажи между А-182 и А-148 в С2; отм. + 8,4; ось 17 6: зд.108,отм.+0,0 м
С-38/3 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Отвод пит. воды с напор. коллектора до А-183 в линию рециркуляции ПЭН; отм. + 8,4; ось 17 6: зд.108,отм.+0,0 м
С-38/5 |  | ручн. 2: ручн.; Из демферного бака на уплотнения ген-ра 5: Дренажи между А-183 и А-148 в С2; отм. + 8,4; ось 17 6: зд.108,отм.+0,0 м
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
С-38/6 |  | ручн. 2: ручн.; ручн. 3: (отглуш.); зд.108,отм.+0,0 м 6: зд.108,отм.+0,0 м
С-40 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренирование горячей камеры в С2; зд.108,отм.+0,0 м 6: транс. въезд; ось3
С-41/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Воздушник тр-да между А-23 и А-24; зд.108,отм.+0,0 м 6: 8; зд.108,отм.+0,0 м 7: 8
С-42/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренаж между А-23 и А-24 в С2; зд.108,отм.+0,0 м 6: 8; зд.108,отм.+0,0 м 7: 8
С-43/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренажи с Ф-1,2 САОР; зд.108,отм.+0,0 м 6: 8; зд.108,отм.+0,0 м 7: 8
С-44/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренажи после А-21/1,2 в трап пом.008; зд.108,отм.+0,0 м 6: 8; зд.108,отм.+0,0 м 7: 8
С-45/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренажи т/о №1 КРНД по контурной воде в С1; зд.108,отм.+0,0 м 6: 15; зд.108,отм.+0,0 м 7: 15
С-45/3,4 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренажи т/о №2 КРНД по контурной воде в С1; зд.108,отм.+0,0 м 6: 15; зд.108,отм.+0,0 м 7: 15
С-47/1 |  | ручн. 2: ручн.; ручн. 3: (отглуш.); зд.108,отм.+0,0 м 6: 15; зд.108,отм.+0,0 м 7: 15
С-47/2,4 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренажи перед Р-46/1,2 в С1; зд.108,отм.+0,0 м 6: 15; зд.108,отм.+0,0 м 7: 15
С-47/3 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренаж между Р-46/1,2 и Р-46/4 в С1; зд.108,отм.+0,0 м 6: 15; зд.108,отм.+0,0 м 7: 15
С-47/5 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренажи т/о №2 КРНД по контурной воде в С1; зд.108,отм.+0,0 м 6: 15; зд.108,отм.+0,0 м 7: 15
С-49/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренажи с напоров НКР-1,2 в С1; зд.108,отм.+0,0 м 6: 15; зд.108,отм.+0,0 м 7: 15
С-50/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренажи со всасов НКР-1,2 в С1; зд.108,отм.+0,0 м 6: 15; зд.108,отм.+0,0 м 7: 15
С-51 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренаж с бельтинговых фильтров в трап пом.015
С-51/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренаж Н-1 в С2; зд.108,отм.+0,0 м 6: 8; зд.108,отм.+0,0 м 7: 8
С-52/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренаж Н-2 в С2; зд.108,отм.+0,0 м 6: 8; зд.108,отм.+0,0 м 7: 8
С-61 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренаж в С2 между А-63/8 и А-63/9; зд.108,отм.+0,0 м 6: 216; зд.108,отм.+0,0 м 7: 216
С-62/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренаж напорного коллектора ПЭН на подаче в средний контур в С2; зд.108,отм.+0,0 м 6: зд.108,отм.+2,4 м
С-79/1 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Воздушник на напоре МС-30; зд.108,отм.+0,0 м 6: 5; зд.108,отм.+0,0 м 7: 5
С-79/2 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренаж напорной линии МС-30 в С1-2; зд.108,отм.+0,0 м 6: 25; зд.108,отм.+0,0 м 7: 25
С-96/2 |  | ручн. 2: ручн.; зд.108,отм.+0,0 м 6: 22; зд.108,отм.+0,0 м 7: 25
С-97/2 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренаж т/о ИОФ в систему С1-2; зд.108,отм.+0,0 м 6: 2; зд.108,отм.+0,0 м 7: 25
С-97/3 |  | ручн. 2: ручн.; ручн. 3: (отглуш.); Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренаж парогенератора в С1-2
С-98/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренажи с пром. емкости; зд.108,отм.+0,0 м 6: 21; зд.108,отм.+0,0 м 7: 21
С-99/1 |  | ручн. 2: ручн.; ручн. 3: (отглуш.); Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренаж в С1-2
С-102 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренаж напорной линии МС-30 за А-159/1 в трап пом.007; зд.108,отм.+0,0 м 6: 7; зд.108,отм.+0,0 м 7: 7
С-141/1-10 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренажные линии Т-10/140 №1-4; зд.108,отм.+0,0 м 6: 25; зд.108,отм.+0,0 м 7: 25
С-146/5 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Общий дренаж СНД-1-4 в С1-2; зд.108,отм.+0,0 м 6: 21; зд.108,отм.+0,0 м 7: 21
С-156/1 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренаж т/о ИОФ в систему С1-2; зд.108,отм.+0,0 м 6: 22; зд.108,отм.+0,0 м 7: 22
С-156/2 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренаж т/о ИОФ в систему С1-2; зд.108,отм.+0,0 м 6: 22; зд.108,отм.+0,0 м 7: 25
С-157 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренаж в трап пом.025
С-166 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренаж в С1-2 трубопровода подачи контурной воды с т/о ИОФ на ДА; зд.108,отм.+0,0 м 6: 22; зд.108,отм.+0,0 м 7: 25
С-193 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренаж газгольдеров; зд.108,отм.+0,0 м 6: 702; зд.108,отм.+0,0 м 7: 702
С-197 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренаж фильтра КРНД в С1; зд.108,отм.+0,0 м 6: 15; зд.108,отм.+0,0 м 7: 15
С-200 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Перелив ББЗ в систему С1; зд.108,отм.+0,0 м 6: 21; зд.108,отм.+0,0 м 7: 25
С-224/1,2 |  | ручн. | (отглуш.) |  | Дренажи ЦЭН-148 | 22 | 22
С-226 |  | ручн. 2: ручн.
С-227 |  | ручн. | (отглуш.) |  | Дренаж трубопровода подачи контур-ной воды на т/о ИОФ | 22 | 25
С-228/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренажи фильтров СУЗ №1,2; зд.108,отм.+0,0 м 6: 11; зд.108,отм.+0,0 м 7: 11
С-229 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренаж всасыв. коллектора Т-10/140; зд.108,отм.+0,0 м 6: 25; зд.108,отм.+0,0 м 7: 25
С-229/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Верхний дренаж фильтра СУЗ №1; зд.108,отм.+0,0 м 6: 11; зд.108,отм.+0,0 м 7: 11
С-230/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренажи фильтра СУЗ №2; зд.108,отм.+0,0 м 6: 11; зд.108,отм.+0,0 м 7: 11
С-231 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренаж фильтра СУЗ №1; зд.108,отм.+0,0 м 6: 11; зд.108,отм.+0,0 м 7: 11
С-232/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Сдувки с фильтра СУЗ №1 в щелочной барботер и в трап пом.011; зд.108,отм.+0,0 м 6: 11; зд.108,отм.+0,0 м 7: 11
С-276 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренаж для отбора проб; зд.108,отм.+0,0 м 6: 313; зд.108,отм.+0,0 м 7: 313
С-277 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренаж МВБР; зд.108,отм.+0,0 м 6: 313; зд.108,отм.+0,0 м 7: 313
С-311 |  | ручн. | (отглуш.) |  | Дренаж трубопровода слива конденса-та из конденсатора сдувок в емк.13 | 102 | 102
С-859/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренажи ОГ-100/1 в Б.Н.; зд.108,отм.+0,0 м 6: 8; зд.108,отм.+0,0 м 7: 8
С-873/1-3 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренажи ОГ-100/1 в систему С1; зд.108,отм.+0,0 м 6: 8; зд.108,отм.+0,0 м 7: 8
С-897 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренаж гидрозатвора ДА №1,2 в С1
С-898 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Подача пит.воды на всасы Н-1,2; зд.108,отм.+0,0 м 6: 402; зд.108,отм.+0,0 м 7: 401
С-899/2 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Слив конденсата с ОВ-1,2 в ДА-1,2
С-900 |  | ручн. 2: ручн.; зд.108,отм.+0,0 м 6: 401; зд.108,отм.+0,0 м 7: 401
С-902/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренажи ОВ-1,2 в трап пом.402
Т-1/1 |  | 2025-01-01 | 4,5 / нет | 2′ 20″ | Всас ЦН-1 | циркприямок |  | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.4
Т-1/2 |  | 2025-02-01 | 7,0 / нет | 2′ 23″ | Всас ЦН-2 | циркприямок |  | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.4
Т-2/1 |  | 2025-01-02 | 7,0 / есть | 5′ 28″ | Напор ЦН-1 | циркприямок |  | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.4
Т-2/2 |  | 2025-02-02 | 7,0 / есть | 6′ 02″ | Напор ЦН-2 | циркприямок |  | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.4
Т-3/1 |  | 2025-01-03 | 7,0 / есть | 6′ 27″ | Напор ЦН-1 на зд.101 | циркприямок |  | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.5
Т-3/2 |  | 2025-02-03 | 7,0 / есть | 5′ 28″ | Напор ЦН-2 на зд.101 | циркприямок |  | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.5
Т-4 |  | 4 | 7,0 / нет | 2′ 01″ | Перемычка напорных труб ЦН-1 и ЦН-2 | циркприямок |  | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.5
Т-5/1 |  | 2025-01-05 | 2,8 / нет | 1′ 30″ | Тех.вода из КТ в напорные водоводы градирни | циркприямок |  | ПМУ | ЩСУ-032, пан.5
Т-5/2 |  | 2025-02-05 | 2,8 / нет | 1′ 30″ | Тех.вода из КТ в напорные водоводы градирни | циркприямок |  | ПМУ | ЩСУ-032, пан.5
Т-5/3 |  | 2025-03-05 | 2,8 / нет | 1′ 22″ | Тех.вода из КТ в напорные водоводы градирни | циркприямок |  | ПМУ | ЩСУ-032, пан.5
Т-5/4 |  | 2025-04-05 | 2,8 / нет | 1′ 56″ | Тех.вода из КТ в напорные водоводы градирни | циркприямок |  | ПМУ | ЩСУ-032, пан.5
Т-6/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; ручн. 3: (отглу-шены); Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Подача тех.воды с напора ЦН-1,2 в напорный водовод до Т-8; зд.108,отм.+0,0 м 6: колодец по оси 9 вне зд.108
Т-7/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Подача тех.воды в чашу град.116; зд.108,отм.+0,0 м 6: колодец за кам. переключ. гр.116
Т-7/3 |  | 2025-03-07 | 7,0 / нет | 1′ 43″ | Подача тех.воды на оросители град.116 | камера переклю-чений град.116 |  | ПМУ | РЩ-117, фидер 55
Т-7/4 |  | 2025-04-07 | 7,0 / нет | 1′ 50″ | Подача тех.воды на оросители град.116 | камера переклю-чений град.116 |  | ПМУ | РЩ-117, фидер 55
Т-7/5 |  | Т-7/5 | 2,8 / нет | 53″ | Подача тех.воды на оросители град.116 от теплообменного оборудования зд.101 | колодец у град.116 |  | ПМУ | РЩ-117, фидер 55
Т-7/6 |  | Т-7/6 | 2,8 / нет | 56″ | Подача тех.воды в чашу град.116 от теплообменного оборудования зд.101 | колодец у град.116 |  | ПМУ | РЩ-117, фидер 55
Т-7/7 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Сброс тех.воды с напорного водовода на котлован; зд.108,отм.+0,0 м 6: камера переклю-чений град.116
Т-7/8 |  | ручн. 2: ручн.; ручн. 3: (отглу-шена)
Т-8 |  | 8 | 2,8 / нет | 1′ 10″ | Тех.вода на зд.101 от ЦН-1,2 | зд.108 | зд.108 | БЩУ, пан.26 | ЩСУ-032, пан.6
Т-8/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренажи напорных водоводов
Т-8/3,4 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Дренажи самотечных каналов
Т-10/1 |  | Т-10/1 | 1,3 / нет | 20″ | “Зимний” сброс тех.воды в чашу град.116Б | камера переклю-чений град.116Б |  | ПМУ | РП г.116Б
Т-10/2 |  | Т-10/2 | 1,3 / нет | 15″ | “Зимний” сброс тех.воды в чашу град.116Б | камера переклю-чений град.116Б |  | ПМУ | -“- (зд.170)
Т-11/1 |  | 2025-01-11 | 1,7 / нет | 45″ | Тех.вода от ЦН-1,2 на ФС-250 | циркприямок |  | ПМУ | ЩСУ-032, пан.9
Т-11/2 |  | 2025-02-11 | 1,7 / нет | 1′ 50″ | Тех.вода на ФС-250 от промводовода | циркприямок |  | ПМУ | ЩСУ-032, пан.9
Т-11/3 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Подача тех.вода от станции подкачки; зд.108,отм.+0,0 м 6: циркприямок
Т-11/4,6 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Тех.вода к НКП; зд.108,отм.+0,0 м 6: циркприямок
Т-11/5 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Байпас Т-11/2; зд.108,отм.+0,0 м 6: циркприямок
Т-11/7,8 |  | ручн. 2: ручн.; зд.108,отм.+0,0 м 6: циркприямок
Т-12/1 |  | 2025-01-12 | 1,7 / нет | 55″ | Тех.вода от ЦН-1,2 на ФС-400 | циркприямок |  | ПМУ | ЩСУ-032, пан.9
Т-12/2 |  | ручн. 2: ручн.; зд.108,отм.+0,0 м 6: циркприямок
Т-13/1 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Подача тех.воды на газоохладители генератора и возбудителя; зд.108,отм.+0,0 м 6: циркприямок
Т-14/1-3 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Подача тех.воды на МО-1-3; зд.108,отм.+0,0 м 6: зд.108; зд.108,отм.+0,0 м 7: зд.108
Т-15/1-3 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Отвод тех.воды от МО-1-3; зд.108,отм.+0,0 м 6: зд.108; зд.108,отм.+0,0 м 7: зд.108
Т-16/1 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Подача тех.вода на воздухоохладитель возбудителя генератора; зд.108,отм.+0,0 м 6: зд.108; зд.108,отм.+0,0 м 7: зд.108
Т-16/2-5 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Подача тех.воды на газоохладители ген-ра; зд.108,отм.+0,0 м 6: зд.108; зд.108,отм.+0,0 м 7: зд.108
Т-17/1,6 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Отвод тех.воды от воздухоохладителя возбудителя генератора; зд.108,отм.+0,0 м 6: зд.108; зд.108,отм.+0,0 м 7: зд.108
Т-17/2-5 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Отвод тех.воды от газоохладителей ген-ра; зд.108,отм.+0,0 м 6: зд.108; зд.108,отм.+0,0 м 7: зд.108
Т-17/7 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Подача тех.воды на МО-1-3; зд.108,отм.+0,0 м 6: зд.108; зд.108,отм.+0,0 м 7: зд.108
Т-18/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Всасы насосов газоохладителей 8К-18А; зд.108,отм.+0,0 м 6: циркприямок
Т-19/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Дренажи между А-183 и А-148 в С2 5: Напоры насосов газоохладителей 8К-18А; зд.108,отм.+0,0 м 6: циркприямок
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Т-20 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Тех.вода от ФС-400 на газоохладители генератора и возбудителя; циркприямок 6: циркприямок
Т-21 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Отвод тех.воды с МО-1-3; циркприямок 6: зд.108; циркприямок 7: зд.108
Т-22 |  | ручн. | (отглуш.) |  | Подача тех.воды на охлаждение КН-1-3 | БКН | БКН
Т-24 |  | ручн. 2: ручн.
Т-25 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Подача тех.воды на УПАК; циркприямок 6: БКН; циркприямок 7: БКН
Т-25/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Подача тех.воды на АО-5/1,2 КСГС; циркприямок 6: БКН; циркприямок 7: БКН
Т-26 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Отвод тех.воды с УПАК; циркприямок 6: БКН; циркприямок 7: БКН
Т-26/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Отвод тех.воды с АО-5/1,2 КСГС; циркприямок 6: БКН; циркприямок 7: БКН
Т-27/1-3 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Подача воды на маслоохладители ПЭН-1-3; циркприямок 6: зд.108; циркприямок 7: зд.108
Т-28/1-3 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Отвод воды на маслоохладители ПЭН-1-3; циркприямок 6: зд.108; циркприямок 7: зд.108
Т-29/1-4 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Подача воды на маслоохладители ПЭН-1-4; циркприямок 6: зд.108; циркприямок 7: зд.108
Т-30/1-4 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Отвод воды на маслоохладители ПЭН-1-4; циркприямок 6: зд.108; циркприямок 7: зд.108
Т-31 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Подача тех.воды на т/о НОС; циркприямок 6: зд.108; циркприямок 7: зд.108
Т-32 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Отвод тех.воды с т/о НОС; циркприямок 6: зд.108; циркприямок 7: зд.108
Т-33/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Подача тех.воды к МоМ №1,2; циркприямок 6: зд.108; циркприямок 7: зд.108
Т-34/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Отвод тех.воды от МоМ №1,2; циркприямок 6: зд.108; циркприямок 7: зд.108
Т-35 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Перемычка напорного трубопровода от ЦН-1,2 перед входом в ФС-250 и ФС-400; циркприямок 6: циркприямок
Т-40 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Дренаж самотечных каналов в л/к; циркприямок 6: циркприямок
Т-40/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; циркприямок 6: циркприямок
Т-41 |  | ручн. 2: ручн.; ручн. 3: (отглуш.); Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Подача тех.воды на оросители град.116а
Т-42 |  | ручн. 2: ручн.; ручн. 3: (отглуш.); Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Подача тех.воды на оросители град.116а
Т-42/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Дренажи напорных водоводов в л/к; циркприямок 6: циркприямок
Т-43 |  | ручн. 2: ручн.; ручн. 3: (отглуш.); Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Подача тех.воды в чашу град.116а
Т-43/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Дренажи напорных водоводов в л/к; циркприямок 6: циркприямок
Т-44 |  | ручн. 2: ручн.; ручн. 3: (отглуш.); Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Подача тех.воды в чашу град.116а
Т-44/1-3 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Дренажи напорных водоводов в л/к; циркприямок 6: циркприямок
Т-45 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Дренаж напорного водовода с ФС-250 в л/к; циркприямок 6: циркприямок
Т-46 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Дренаж напорных водовода с ФС-400 в л/к; циркприямок 6: циркприямок
Т-47 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Дренаж напорных водоводов в л/к; циркприямок 6: циркприямок
Т-47/1 |  | ручн. 2: ручн.; циркприямок 6: циркприямок
Т-48/1 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Подача тех.воды к конденсатору ХМ18ЭП
Т-53 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Дренаж град.116 в л/к; циркприямок 6: у град.116
Т-54 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Дренаж град.116 в л/к; циркприямок 6: у град.116
Т-55 |  | ручн. 2: ручн.; ручн. 3: (заглуш.); Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Дренаж самотечного канала в л/к
Т-56 |  | ручн. 2: ручн.; ручн. 3: (заглуш.); Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Дренаж напорного водовода в л/к
Т-57 |  | ручн. 2: ручн.; ручн. 3: (заглуш.); Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Дренаж напорного водовода в л/к
Т-58 |  | ручн. 2: ручн.; ручн. 3: (заглуш.); Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Дренаж самотечного канала в л/к
Т-59 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Дренаж напорного водовода град.116 за Т-7/2 в л/к; циркприямок 6: колодец за кам. переключ. гр.116
Т-60 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Дренаж напорного водовода град.116 за Т-7/3 в л/к; циркприямок 6: камера переклю-чений град.116
Т-61 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Дренаж напорного водовода град.116 за Т-7/1 в л/к; циркприямок 6: колодец за кам. переключ. гр.116
Т-62 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Дренаж напорного водовода град.116 за Т-7/4 в л/к; циркприямок 6: камера переклю-чений град.116
Т-63 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Дренаж напорного водовода за Т-5/1,4; циркприямок 6: колодец К-133в
Т-64 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Дренаж напорного водовода за Т-5/1,4; циркприямок 6: колодец К-133в
Т-65 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Воздушник водовода от станции подкачки
Т-68/1 |  | ручн. 2: ручн.; ручн. 3: (отглуш.); Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Дренаж
Т-70/1 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Подача тех.воды на охлаждение 7Н; циркприямок 6: зд.108; циркприямок 7: зд.108
Т-70/2,3 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Подача и отвод тех.воды на охладитель проб конденсата и пара; циркприямок 6: зд.108; циркприямок 7: зд.108
Т-71/1-4 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Подача тех.воды на воздухоохладители эл. двигателей ПЭН-1-4; циркприямок 6: зд.108; циркприямок 7: зд.108
Т-72/1-4 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Отвод тех.воды с воздухоохладителей эл. двигателей ПЭН-1-4; циркприямок 6: зд.108; циркприямок 7: зд.108
Т-73/2,3 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Подача тех.в. на подшипники дв. ПЭН-2,3; циркприямок 6: зд.108; циркприямок 7: зд.108
Т-74/2,3 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Подача тех.в. на подшипники дв. ПЭН-2,3; циркприямок 6: зд.108; циркприямок 7: зд.108
Т-75/2,3 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Подача тех.в. на подшипники дв. ПЭН-2,3; циркприямок 6: зд.108; циркприямок 7: зд.108
Т-76/2,3 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Подача тех.в. на подшипники дв. ПЭН-2,3; циркприямок 6: зд.108; циркприямок 7: зд.108
Т-77/1-3 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Воздушники водяных камер КТ; циркприямок 6: зд.108; циркприямок 7: зд.108
Т-78/1 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Воздушник
Т-81 |  | ручн. 2: ручн.
Т-82/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; циркприямок 6: циркприямок
Т-83/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Подача тех.воды на подшипники ЦН-1,2; циркприямок 6: циркприямок
Т-84/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Отвод тех.воды с подшипников ЦН-1,2; циркприямок 6: циркприямок
Т-88 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Подпитка градирен; циркприямок 6: у ЛК-209
Т-90 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Подача тех.воды на АО-5/1,2 КСГС; циркприямок 6: циркприямок
Т-91 |  | ручн. 2: ручн.; Напоры насосов газоохладителей 8К-18А 5: Отвод тех.воды с АО-5/1,2 на всас ЦН-1; циркприямок 6: циркприямок
Т-100/1 |  | 6В | 0,6 / нет | 41″ | Всас 6НДВ №1 | 28 | 28 | П.“О”, пан.3 | ЩСУ-117, пан.7
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Т-101/2-4 |  | 2: обрат. клапан; 5: Напор 6НДВ №2-4; 6: 28; 7: 28
Т-102/2 |  | 7В | 0,6 / нет | 36″ | Напор 6НДВ №1,2 на зд.101 | 28 | 28 | П.”О”, пан.3 | ЩСУ-117, пан.7
Т-102/3 |  | 9В | 0,6 / есть | 30″ | Напор 6НДВ №3 | 28 | 28 | П.”О”, пан.3 | ЩАП-114, пан.5
Т-102/4 |  | 10В | 0,6 / есть | 34″ | Напор 6НДВ №4 | 28 | 28 | П.”О”, пан.3 | ЩСУ-117, пан.40
Т-105 |  | 8В | 1,0 / есть | 33″ | Ввод тех.воды с промводовода в зд.101 | 28 | 28 | П.”О”, пан.3 | ЩСУ-117, пан.7
Т-106 |  | 2: ручн.; 5: Всас НОБ-216 от промводовода; 6: 28; 7: 28
Т-107 |  | 2: обрат. клапан; 5: Водораздел всасывающих коллекторов 6НДВ №1,2 и 6НДВ №3,4; 6: 28; 7: 28
Т-108 |  | 12В | 1,0 / нет | 46″ | Тех.вода к 6НДВ от самотечных водоводов | 28 | 28 | П.”О”, пан.3 | ЩСУ-117, пан.40
Т-109/1 |  | 5В | 0,6 / есть | 47″ | Напор 6НДВ №1,2 (дренчерная система) | 28 | 28 | П.”О”, пан.3 | ЩСУ-117, пан.7
Т-109/2 |  | 11В | 0,6 / есть | 41″ | Напор 6НДВ №1,2 (дренчерная система) | 28 | 28 | П.”О”, пан.3 | ЩСУ-117, пан.6
Т-110 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды на СВО; 6: 28; 7: 28
Т-111 |  | 2: обрат. клапан; 5: Подача тех.воды с напора 6НДВ в систему тех.водоснабжения зд.101; 6: 28; 7: 28
Т-112 |  | 14В | 0,6 / нет | 40″ | Подача тех.воды от 6НДВ в кольцевой коллектор | 28 | 28 | БЩУ, пан.5 | ЩСУ-428а, пан.7
Т-113/1 |  | 2: 17В; 3: (отглуш.); 6: 30; 7: 30
Т-113/2 |  | 18В | (отглуш.) |  | Подача тех.воды на т/о ВЦЭН-315 | 30 | 30
Т-113/3 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж системы тех.водоснабжения зд.101; 6: 30; 7: 30
Т-114/1 |  | ручн. | (отглуш.) |  | Отвод тех.воды | 30 | 30
Т-114/2 |  | ручн. | (отглуш.) |  | Отвод тех.воды с т/о ВЦЭН-315 | 30 | 30
Т-115 |  | 2: обрат. клапан; 5: Подача тех.воды на теплообменное оборудование зд.101
Т-115/1 |  | 2: ручн.; 5: Воздушник системы тех.водоснабж. зд.101; 6: 21; 7: 21
Т-116 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды на т/о ИОФ; 6: 25; 7: 25
Т-117 |  | 117 | 0,6 / нет | 29″ | Тех.вода на т/о ИОФ | 25 | 25 | БЩУ, пан.2 | ЩСУ-117, пан.9
Т-117/1 |  | 2: ручн.; 5: Байпас Т-117; 6: 25; 7: 25
Т-118 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды на ОГ-100/1; 6: 8; 7: 8
Т-119 |  | 2: ручн.; 5: Отвод тех.воды с ОГ-100/1; 6: 8; 7: 8
Т-120 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды на ОГ-100/2; 6: 8; 7: 8
Т-120/1,2 |  | 2: ручн.; 3: (отглуш.)
Т-121 |  | 2: ручн.; 5: Отвод тех.воды с ОГ-100/2; 6: 8; 7: 8
Т-123/1-4 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды на охлаждение двигателей Т-10/140 №1-4; 6: 25; 7: 25
Т-124/1-5 |  | 2: ручн.; 5: Слив тех.воды с т/о Т-10/140 в л/к; 6: 25; 7: 25
Т-125/1-4 |  | 2: ручн.; 3: (отглуш.); 6: 25; 7: 25
Т-126 |  | 2: ручн.; 3: (отглуш.)
Т-127/1 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.вода на т/о №1 КРНД; 6: 15; 7: 16
Т-127/2 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.вода на т/о №2 КРНД; 6: 15; 7: 16
Т-128/1 |  | Т-128/1 | 0,6 / есть | 31″ | Отвод тех.воды с т/о №1 КРНД | 16 | 16 | П.“О”, пан.1 | ЩСУ-117, пан.5
Т-128/2 |  | Т-128/2 | 0,6 /есть | 32″ | Отвод тех.воды с т/о №2 КРНД | 16 | 16 | П.“О”, пан.1 | ЩАП-114, пан.13
Т-129/1 |  | 2: ручн.; 3: (отглуш.); 5: Подача тех.воды
Т-129/2 |  | 2: ручн.; 3: (отглуш.); 5: Подача тех.воды на экспер. перегр-ли ЗИО
Т-129/3 |  | 2: ручн.; 3: (отглуш.); 5: Отвод тех.воды с экспер. перегр-лей ЗИО
Т-131 |  | ручн. | (отглуш.) |  | Подача тех.воды в ББ | 401 | 401
Т-131/2 |  | 2: ручн.; 5: Байпас Т-131; 6: 401; 7: 401
Т-132 |  | 2: ручн.; 3: (отглуш.); 6: 401; 7: 401
Т-134 |  | ручн. | (отглуш.) |  | Подача тех.воды к ЦЭН-161 | 20 | 20
Т-135 |  | ручн. | (отглуш.) |  | Подача тех.воды в ББ | 704 | 704
Т-136 |  | 2: ручн.; 5: Подача раствора из ББ в ДА; 6: 704; 7: 704
Т-137 |  | 2: обрат. клапан; 5: Подача раствора из ББ в ДА; 6: 704; 7: 704
Т-138 |  | 2: ручн.; 5: Воздушник ББ; 6: 704; 7: 704
Т-140/1 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды на охладители проб
Т-140/2 |  | 2: ручн.; 5: Отвод тех.воды с охладителей проб
Т-141 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды на охладитель проб пара; 6: 401; 7: 401
Т-142 |  | 2: ручн.; 5: Отвод тех.воды с охладителя проб пара; 6: 401; 7: 401
Т-143 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды к форсункам пом.204; 6: 409; 7: 409
Т-144 |  | 2: обрат. клапан; 5: Подача тех.воды к форсункам пом.204; 6: 409; 7: 409
Т-145 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды к форсункам пом.107; 6: 409; 7: 409
Т-146 |  | 2: обрат. клапан; 5: Подача тех.воды к форсункам пом.107; 6: 409; 7: 409
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Т-147 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды к форсункам пом.215; 6: 409; 7: 409
Т-148 |  | 2: обрат. Клапан; 5: Подача тех.воды к форсункам пом.215; 6: 409; 7: 409
Т-149 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды к форсункам пом.217
Т-150 |  | 2: обрат. клапан; 5: Подача тех.воды к форсункам пом.217
Т-150/1 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды на охладитель проб питательной воды; 6: 25; 7: 25
Т-150/2 |  | 2: ручн.; 5: Отвод тех.воды с охладителя проб питательной воды; 6: 25; 7: 25
Т-150/3, 5,6 |  | 2: ручн.; 6: 12; 7: 12
Т-151 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды к форсункам пом.216
Т-151/1, 5,7 |  | 2: ручн.; 3: (отглуш.); 5: Отвод тех.воды с
Т-151/2,6 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды на
Т-152 |  | 2: обрат. клапан; 5: Подача тех.воды к форсункам пом.216
Т-153 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды к форсункам пом.107; 6: 409; 7: 409
Т-154 |  | 2: обрат. клапан; 5: Подача тех.воды к форсункам пом.107; 6: 409; 7: 409
Т-155 |  | 2: электр. привод; 3: (отглуш.)
Т-156 |  | 2: обрат. клапан; 3: (отглуш.)
Т-157/1,2 |  | 2: ручн.; 5: Дренажи т/о ИОФ по тех.воде в С1-2; 6: 25; 7: 25
Т-158 |  | 2: ручн.
Т-160/1, 3-9,11-18 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды на охладитель шахтного объема; 6: 25; 7: 25
Т-161/1, 3-9,11-18 |  | 2: ручн.; 5: Отвод тех.воды с охладителя шахтного объема; 6: 25; 7: 25
Т-162/1,2 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды на охладитель кольцевой фермы; 6: 25; 7: 25
Т-163/1,2 |  | 2: ручн.; 5: Отвод тех.воды с охладителя кольцевой фермы; 6: 25; 7: 25
Т-164/1-3 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды на охлаждение ББЗ; 6: 25; 7: 25
Т-165/1-3 |  | 2: ручн.; 5: Отвод тех.воды от . . . . . . . ББЗ; 6: 25; 7: 25
Т-169 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды к форсункам пом.014; 6: 220; 7: 220
Т-170 |  | 2: обрат. клапан; 5: Подача тех.воды к форсункам пом.014; 6: 220; 7: 220
Т-171 |  | 20В | 1,7 / есть | 1′ 03″ | Слив в самотечный канал | 30 | 30 | БЩУ, пан.5 | ЩСУ-117, пан.41
Т-172 |  | 41В | 1,7 / есть | 1′ 00″ | Слив в градирню | 30 | 30 | БЩУ, пан.5 | ЩСУ-117, пан.41
Т-173 |  | 2: ручн.; 5: Общий дренаж сети тех.водоснабжения; 6: 30; 7: 30
Т-174 |  | 2: ручн.; 5: Общий дренаж сети тех.водоснабжения; 6: 30; 7: 30
Т-174/1 |  | 2: ручн.; 5: Слив с обратки через “меньковку” в л/к; 6: 30; 7: 30
Т-175 |  | 2: ручн.; 5: ББ
Т-176/1,2 |  | 2: ручн.; 5: Дренажи т/о №1,2 КРНД по тех.воде; 6: 15; 7: 15
Т-177 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды на регистры пом.204; 6: Кор.221 у п.215
Т-178 |  | 2: ручн.; 5: Отвод тех.воды с регистров пом.204; 6: Кор.221 у п.215
Т-179/1 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды на регистры пом.216
Т-179/2 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды на регистры пом.107; 6: 107; 7: 241
Т-179/3 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды на холодильник ВОБ-216; 6: 501; 7: 501
Т-179/4 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды на конденсатор протечек ПК А-109/1-4; 6: 216; 7: 216
Т-179/5 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды на ВОБ-216; 6: 216; 7: 216
Т-180/1 |  | 2: ручн.; 5: Отвод тех.воды с регистров пом.216
Т-180/2 |  | 2: ручн.; 5: Отвод тех.воды с регистров пом.107; 6: 107; 7: 241
Т-180/3 |  | 2: ручн.; 5: Отвод тех.воды с холодильника ВОБ-216; 6: 216; 7: 216
Т-180/4 |  | 2: ручн.; 5: Отвод тех.воды с конденсатора протечек ПК А-109/1-4; 6: 216; 7: 216
Т-180/5 |  | 2: ручн.; 5: Отвод тех.воды с ВОБ-216; 6: 501; 7: 501
Т-181 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка с напорного тр-да подачи тех.воды; 6: 217; 7: 217
Т-182 |  | 2: ручн.; 5: Сдувка со сливного тр-да тех.воды; 6: 217; 7: 217
Т-183 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды на регистры пом.204
Т-184 |  | 2: ручн.; 5: Отвод тех.воды с регистров пом.204
Т-185 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды на регистры пом.107; 6: 107; 7: 241
Т-186 |  | 2: ручн.; 5: Отвод тех.воды с регистров пом.107; 6: 107; 7: 241
Т-187 |  | 2: ручн.
Т-189 |  | 2: ручн.
Т-190 |  | 2: ручн.
Т-191 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж в трап пом.311
Т-192 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды на охладитель проб
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Т-193 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Отвод тех.воды с охладителя проб
Т-194 |  | ручн. | (отглуш.) |  | Подача тех.воды на | 401 | 401
Т-194/1 |  | ручн. 2: ручн.; ручн. 3: (отглуш.); Подача тех.воды на охладитель проб 5: Подача тех.воды на
Т-195 |  | ручн. | (отглуш.) |  | Отвод тех.воды с | 401 | 401
Т-195/1 |  | ручн. 2: ручн.; ручн. 3: (отглуш.); Подача тех.воды на охладитель проб 5: Отвод тех.воды с
Т-196 (09-12п) |  | ручн. 2: 10Б ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Подача тех.воды на т/о №09 СВО
Т-197 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Подача тех.воды на конденсатор 19 сдувок реактора и СВО; Подача тех.воды на охладитель проб 6: 209; Подача тех.воды на охладитель проб 7: 209
Т-198 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Отвод тех.воды с конденсатора 19; Подача тех.воды на охладитель проб 6: 209; Подача тех.воды на охладитель проб 7: 209
Т-201 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Воздушник т/о ИОФ; Подача тех.воды на охладитель проб 6: 22; Подача тех.воды на охладитель проб 7: 22
Т-202 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Подача тех.воды на охладитель щелочного барботера; Подача тех.воды на охладитель проб 6: 209; Подача тех.воды на охладитель проб 7: 209
Т-203 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Отвод тех.воды с охладителя щелочного барботера; Подача тех.воды на охладитель проб 6: 209; Подача тех.воды на охладитель проб 7: 209
Т-204 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Подача тех.воды на подшипники Н-1,2; Подача тех.воды на охладитель проб 6: 8; Подача тех.воды на охладитель проб 7: 8
Т-204/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Подача тех.воды на подшипники Н-1,2; Подача тех.воды на охладитель проб 6: 8; Подача тех.воды на охладитель проб 7: 8
Т-205 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Отвод тех.воды с подшипников Н-1,2; Подача тех.воды на охладитель проб 6: 8; Подача тех.воды на охладитель проб 7: 8
Т-205/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Отвод тех.воды с подшипников Н-1,2; Подача тех.воды на охладитель проб 6: 8; Подача тех.воды на охладитель проб 7: 8
Т-206/1-3 18/1-3-12п |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Подача тех.воды на т/о №18/1-3 СВО; Подача тех.воды на охладитель проб 6: 104; Подача тех.воды на охладитель проб 7: 104
Т-206/4 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Подача тех.воды на т/о 325 ТКВ СОК; Подача тех.воды на охладитель проб 6: 102; Подача тех.воды на охладитель проб 7: 102
Т-207 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Отвод тех.воды с т/о №18/1-3 СВО; Подача тех.воды на охладитель проб 6: 102; Подача тех.воды на охладитель проб 7: 102
Т-208 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Воздушник трубопровода слива тех.воды с т/о №18/1-3 СВО и т/о 325 ТКВ СОК; Подача тех.воды на охладитель проб 6: 102; Подача тех.воды на охладитель проб 7: 102
Т-212/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Подача тех.воды на подшипники Н-1; Подача тех.воды на охладитель проб 6: 8; Подача тех.воды на охладитель проб 7: 8
Т-212/3,4 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Подача тех.воды на подшипники Н-2; Подача тех.воды на охладитель проб 6: 8; Подача тех.воды на охладитель проб 7: 8
Т-213/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Отвод тех.воды с подшипников Н-1; Подача тех.воды на охладитель проб 6: 8; Подача тех.воды на охладитель проб 7: 8
Т-213/3,4 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Отвод тех.воды с подшипников Н-2; Подача тех.воды на охладитель проб 6: 8; Подача тех.воды на охладитель проб 7: 8
Т-218 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Подача тех.воды в дренчерную систему пом.426 от пожарного стояка
Т-219 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Отвод тех.воды с дренчерной системы пом.426 в л/к
Т-220 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Подача тех.воды в реактор или сред. контур; Подача тех.воды на охладитель проб 6: зд.108; Подача тех.воды на охладитель проб 7: зд.108
Т-221 |  | ручн. 2: обрат. клапан; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Подача тех.воды в реактор или средний контур; Подача тех.воды на охладитель проб 6: зд.108; Подача тех.воды на охладитель проб 7: зд.108
Т-222 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Подача тех.воды в тр-д запроектной аварии; Подача тех.воды на охладитель проб 6: зд.108; Подача тех.воды на охладитель проб 7: зд.108
Т-223 |  | ручн. 2: обрат. клапан; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Подача тех.воды на всас НББ; Подача тех.воды на охладитель проб 6: зд.108; Подача тех.воды на охладитель проб 7: зд.108
Т-224 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Подача тех.воды на всас НББ; Подача тех.воды на охладитель проб 6: зд.108; Подача тех.воды на охладитель проб 7: зд.108
Т-225 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Воздушник трубопр-да запроектной аварии; Подача тех.воды на охладитель проб 6: зд.108; Подача тех.воды на охладитель проб 7: зд.108
Т-226 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Дренаж трубопровода запроектной аварии; Подача тех.воды на охладитель проб 6: зд.108; Подача тех.воды на охладитель проб 7: зд.108
Т-227 |  | ручн. 2: ручн.; ручн. 3: (отглуш.); Подача тех.воды на охладитель проб 5: Напор насоса на продувку КИП
Т-228 |  | ручн. 2: ручн.; ручн. 3: (отглуш.); Подача тех.воды на охладитель проб 5: Всас насоса на продувку КИП
Т-229 |  | ручн. 2: ручн.; ручн. 3: (отглуш.); Подача тех.воды на охладитель проб 5: Подача тех.воды на продувку КИП
Т-230 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 6: 16; Подача тех.воды на охладитель проб 7: 16
Т-231 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 6: 16; Подача тех.воды на охладитель проб 7: 16
Т-300 |  | 40В | 0,6 / есть | 28″ | Тех.вода от насосов 6НДВ в зд.108 | 30 | 30 | П.”О”, пан.3 | ЩСУ-117, пан.6
Т-301 |  | ручн. | (отглуш.) |  | Перемычка между трубопроводами технической и хоз.пож.воды | 30 | 30
Т-302 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Дренаж
Т-302/1 |  | ручн. | (отглуш.) |  | Подача тех.воды в линию оборотного дистиллата | 28 | 28
Т-302/2 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Дренаж напор. водововода 6НДВ за Т-110; Подача тех.воды на охладитель проб 6: 28; Подача тех.воды на охладитель проб 7: 28
Т-303 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Дренаж системы тех.водоснабжения зд.101; Подача тех.воды на охладитель проб 6: 28; Подача тех.воды на охладитель проб 7: 28
Т-303/1,2 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Дренажи всасывающего коллектора 6НДВ; Подача тех.воды на охладитель проб 6: 28; Подача тех.воды на охладитель проб 7: 28
Т-304 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Воздушник всасывающ. коллектора 6НДВ; Подача тех.воды на охладитель проб 6: 28; Подача тех.воды на охладитель проб 7: 28
Т-305 (ХВ-305) |  | Т-305 | / есть | 1 ″ | Электро-магнитный клапан на подаче хоз.пож.воды на охлаждение 1А-4А | 25 | 25 | П.”О”, пан.7 | ЩСУ-117, пан.34
Т-306/1 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Байпас НОБ-216; Подача тех.воды на охладитель проб 6: 28; Подача тех.воды на охладитель проб 7: 28
Т-306/2 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Всас НОБ-216; Подача тех.воды на охладитель проб 6: 28; Подача тех.воды на охладитель проб 7: 28
Т-306/3 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Напор НОБ-216; Подача тех.воды на охладитель проб 6: 28; Подача тех.воды на охладитель проб 7: 28
Т-306/4 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Тех.вода с напора НОБ-216 на ЦЭН-148; Подача тех.воды на охладитель проб 6: 28; Подача тех.воды на охладитель проб 7: 28
Т-306/5 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Подача тех.воды в напорный коллектор 6НДВ от промводовода; Подача тех.воды на охладитель проб 6: 28; Подача тех.воды на охладитель проб 7: 28
Т-307/1 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Слив с регистров пом.216 в л/к; Подача тех.воды на охладитель проб 6: ниша №40 в кор.221
Т-307/2 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Слив с регистров пом.216 в самотечный канал; Подача тех.воды на охладитель проб 6: ниша №40 в кор.221
Т-308 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Кислотная промывка системы охлаждения ЦЭН-148; Подача тех.воды на охладитель проб 6: 21; Подача тех.воды на охладитель проб 7: 21
Т-308/1 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Подача тех.воды на ЦЭН-148/1,2; Подача тех.воды на охладитель проб 6: 21; Подача тех.воды на охладитель проб 7: 21
Т-308/2 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Подача тех.воды на ЦЭН-148/1,2; Подача тех.воды на охладитель проб 6: 8; Подача тех.воды на охладитель проб 7: 8
Т-308/3 |  | ручн. 2: ручн.; Подача тех.воды на охладитель проб 5: Тех.вода с напора НОБ-216 на ЦЭН-148/1,2; Подача тех.воды на охладитель проб 6: зд.108; Подача тех.воды на охладитель проб 7: зд.108
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Т-309 |  | 2: ручн.; 5: Отвод тех.воды с ЦЭН-148/1,2; 6: 25; 7: 25
Т-309/1 |  | 2: ручн.; 5: Пролив тупикового участка; 6: 25; 7: 25
Т-310/1,2 |  | 2: ручн.; 5: Тех.вода на регистры пом.216; 6: 216; 7: 241
Т-311 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж перед Т-165/3 в л/к; 6: 25; 7: 25
Т-312/1,2 |  | 2: ручн.; 5: Подвод и отвод тех.воды с т/о автономного контура ЦЭН-148; 6: 22; 7: 22
Т-313/1,2 |  | 2: ручн.; 5: Подвод и отвод тех.воды на охлаждение “рубашки” ЦЭН-148; 6: 22; 7: 22
Т-315 |  | 2: ручн.; 5: Воздушник на сливном водоводе в приямок конденсата пара в пом.040; 6: 30; 7: 30
Т-316 |  | 2: ручн.; 3: (отглуш.); 5: Врезка в сливной тр-провод т/о №09 СВО
Т-317 |  | ручн. | (отглуш.) |  | Воздушник на сливном трубопроводе СВО | 401 | 401
Т-318/1 |  | 2: ручн.; 5: Продувка тупиковых участков системы охлаждения ЦЭН-148 тех.водой; 6: 22; 7: 22
Т-319 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды на т/о внешнего контура охлаждения ББЗ; 6: 25; 7: 25
Та-319 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды на т/о автономного контура охлаждения ЦЭН-148/1,2; 6: 12; 7: 12
Т-320 |  | 2: ручн.; 5: Отвод тех.воды с т/о внешнего контура охлаждения ББЗ; 6: 25; 7: 25
Та-320 |  | 2: ручн.; 5: Отвод тех.воды с т/о автономного контура охлаждения ЦЭН-148/1,2; 6: 12; 7: 12
Т-321/1,2 |  | 2: ручн.; 5: Радиационный контроль тех.воды; 6: 30; 7: 30
Т-322/1,2 |  | 2: ручн.; 5: Радиационный контроль тех.воды; 6: 30; 7: 30
Т-323/1,2 |  | 2: ручн.; 5: Радиационный контроль тех.воды; 6: 30; 7: 30
Т-329 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж напорного водовода град.116Б за Т-10/1 в л/к; 6: камера переклю-чений град.116Б
Т-330 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж напорного водовода град.116Б за Т-10/2 в л/к; 6: камера переклю-чений град.116Б
Т-331 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж напорных водоводов град.116Б; 6: камера переклю-чений град.116Б
Т-332 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж напорных водоводов град.116Б; 6: камера переклю-чений град.116Б
Т-333 |  | 2: ручн.; 5: Общий дренаж напорных водоводов град.116Б в С2
Т-334 |  | 2: ручн.; 5: Общий дренаж напорных водоводов град.116Б в л/к
Т-335 |  | 2: ручн.
Т-336 |  | 2: ручн.; 5: Перелив град.116Б в л/к; 6: С-4904; 7: С-4904
Т-337 |  | 2: ручн.; 5: Перелив град.116Б в С2; 6: С-4904; 7: С-4904
Т-338 |  | 2: ручн.; 5: Перелив град.116Б в л/к; 6: С-489а; 7: С-489а
Т-339 |  | 2: ручн.; 5: Перелив град.116Б в С2; 6: С-489а; 7: С-489а
Т-340 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж град.116Б; 6: у град.116Б
Т-343 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж град.116Б; 6: у град.116Б
Т-350 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды к форсункам пом.204; 6: 409; 7: 409
Т-351 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды к форсункам пом.204; 6: 409; 7: 409
Т-352 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды к форсункам пом.107; 6: 409; 7: 409
Т-353 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды к форсункам пом.107; 6: 409; 7: 409
Т-354 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды к форсункам пом.107; 6: 409; 7: 409
Т-355 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды к форсункам пом.107; 6: 409; 7: 409
Т-356 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды к форсункам пом.107; 6: 409; 7: 409
Т-357 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды к форсункам пом.107; 6: 409; 7: 409
Т-358 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды к форсункам пом.107; 6: 409; 7: 409
Т-359 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды к форсункам пом.215; 6: 409; 7: 409
Т-360 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды к форсункам пом.215; 6: 409; 7: 409
Т-361 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды к форсункам пом.215; 6: 409; 7: 409
Т-365 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды в ЦЗ; 6: 501; 7: 501
Т-366 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды в ЦЗ; 6: 501; 7: 501
Т-367 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды в ЦЗ; 6: 501; 7: 501
Т-368 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды в ЦЗ; 6: 501; 7: 501
Т-370 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды к форсункам пом.107; 6: 409; 7: 409
Т-371 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды к форсункам пом.107; 6: 409; 7: 409
Т-372 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды к форсункам пом.107; 6: 409; 7: 409
Т-373 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды к форсункам пом.107; 6: 409; 7: 409
Т-374 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды к форсункам пом.014; 6: 220; 7: 220
Т-375 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды к форсункам пом.014; 6: 220; 7: 220
Т-414 |  | 2: ручн.; 3: (отглуш.)
Т-858/1,2 |  | 2: ручн.; 3: (отглуш.); 5: Слив с в л/к
Т-916/1 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж ОГ-100/1 по тех.воде в С2; 6: 8; 7: 8
Т-916/2 |  | 2: ручн.; 5: Воздушник ОГ-100/1; 6: 8; 7: 8
Т-917/1 |  | 2: ручн.; 5: Дренаж ОГ-100/2 по тех.воде в С2; 6: 8; 7: 8
Т-917/2 |  | 2: ручн.; 5: Воздушник ОГ-100/2; 6: 8; 7: 8
Т-918 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды на УОГ и НОП; 6: 8; 7: 8
Т-918/1 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды на УОГ; 6: 8; 7: 8
Т-918/2 |  | 2: ручн.; 5: Подача тех.воды на НОП; 6: 8; 7: 8
Т-919 |  | 2: ручн.; 5: Воздушник на сливном тр-де апп.19 СВО; 6: 209; 7: 209
Ж-305 | План на отметке +13,2.pdf
Ж-306 | План на отметке +13,2.pdf
Ж-301/2
Ж-301/3